1.4.2.5 Мероприятия ООО «Теплосети» и ООО «Автозаводская ТЭЦ» на строительство или реконструкцию тепловых сетей и сооружений на них для повышения эффективности функционирования системы горячего водоснабжения Автозаводского района Нижнего Новгорода

- Юго-Западная часть Автозаводского района

- ТНС Ю-1

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Фучика, 5 и 7 построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 2,5248 Гкал/ч (52,342 т/ч)).

- На трубопроводе от ТК 2Ю65 до УТ15-26 построить тепловую камеру и сделать врезку подающего и обратного трубопровода по отоплению и подающего трубопровода ГВС на ТНС Ю-1.

- Построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС от ТНС до новой тепловой камеры, а также от ТНС до УТ15-6

Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Веденяпина, 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, ул. Смирнова, 12, 13, 13А, 14, 21, 29, 39А, ул. Фучика, 3, 5, 7.

Перспективные потребители ТНС Ю-1 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ15-27-3 | Банк | 0,05 | 0,05 | 9,58 |
| Строительство циркуляции | УТ15-27-3 | магазин | 0,05 | 0,05 | 7,20 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-3 | д/к 61 | 0,05 | 0,05 | 90,72 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-8 | д/к 341 | 0,05 | 0,05 | 124,88 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-9 | Школа №169 | 0,05 | 0,05 | 118,12 |
| Строительство циркуляции | УТ18-106 | УТ18-105 | 0,05 | 0,05 | 48,04 |
| Строительство циркуляции | УТ18-105 | УТ18-107 | 0,05 | 0,05 | 16,20 |
| Строительство циркуляции | УТ18-107 | УТ18-107б | 0,05 | 0,05 | 48,91 |
| Строительство циркуляции | УТ18-107б | ж/д | 0,05 | 0,05 | 7,93 |
| Строительство циркуляции | УТ18-107б | УТ18-108 | 0,05 | 0,05 | 19,09 |
| Строительство циркуляции | УТ18-108 | УТ18-109 | 0,05 | 0,05 | 16,32 |
| Строительство циркуляции | УТ18-109 | УТ18-111 | 0,05 | 0,05 | 10,61 |
| Строительство циркуляции | УТ18-111 | УТ18-111Б | 0,05 | 0,05 | 37,66 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-9/1 | УТ18-48а | 0,05 | 0,05 | 102,98 |
| Строительство циркуляции | УТ18-48а | Административное здание | 0,05 | 0,05 | 9,33 |
| Строительство циркуляции | УТ18-111Б | Административное здание | 0,05 | 0,05 | 3,82 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-9 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 20,28 |
| Строительство циркуляции | УТ18-146 | УТ18-147 | 0,07 | 0,07 | 56,04 |
| Строительство циркуляции | УТ18-147 | УТ18-148 | 0,07 | 0,07 | 16,37 |
| Строительство циркуляции | УТ18-148 | УТ18-106 | 0,07 | 0,07 | 37,60 |
| Строительство циркуляции | УТ18-67 | УТ18-146 | 0,07 | 0,07 | 189,31 |
| Строительство циркуляции | УТ18-106 | Детский сад №71 | 0,07 | 0,07 | 8,71 |
| Строительство циркуляции | УТ15-27-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,60 |
| Строительство циркуляции | УТ15-27-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,59 |
| Строительство циркуляции | УТ15-27-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 11,47 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26 | УТ15-26-1 | 0,082 | 0,082 | 18,78 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,27 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26-1 | УТ15-26-2 | 0,082 | 0,082 | 27,33 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,37 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26-2 | УТ15-26-3 | 0,082 | 0,082 | 16,64 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,69 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26-3 | УТ15-26-4 | 0,082 | 0,082 | 28,28 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26-4 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,66 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26-4 | УТ15-26-5 | 0,082 | 0,082 | 45,28 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26-5 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,88 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26-5 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 32,58 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3 | УТ15-3-1 | 0,082 | 0,082 | 10,06 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,60 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3-1 | УТ15-3-2 | 0,082 | 0,082 | 13,75 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,92 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3-2 | УТ15-3-3 | 0,082 | 0,082 | 14,30 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,84 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3-3 | УТ15-3-4 | 0,082 | 0,082 | 15,65 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3-4 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,95 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3-4 | УТ15-3-5 | 0,082 | 0,082 | 19,47 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3-5 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,79 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3-5 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 15,48 |
| Строительство циркуляции | УТ15-14 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 31,80 |
| Строительство циркуляции | УТ15-17 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 32,07 |
| Строительство циркуляции | УТ15-20 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 32,03 |
| Строительство циркуляции | УТ15-23 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 8,07 |
| Строительство циркуляции | УТ15-23 | банк+игровые автоматы | 0,082 | 0,082 | 13,18 |
| Строительство циркуляции | УТ15-23 | банк+игровые автоматы | 0,082 | 0,082 | 12,68 |
| Строительство циркуляции | УТ15-9 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,91 |
| Строительство циркуляции | УТ15-9 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 12,34 |
| Строительство циркуляции | 2ю70 | макдоналдс | 0,082 | 0,082 | 7,68 |
| Строительство циркуляции | 2ю70-1 | Торговый центр"Парк Авеню"(авт.) | 0,082 | 0,082 | 27,29 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,60 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,84 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,85 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-4 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,31 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-5 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,79 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-6 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,64 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-7 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,64 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-8 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,62 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-9 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 11,23 |
| Строительство циркуляции | 1ю48 | 1ю48-1 | 0,082 | 0,082 | 20,29 |
| Строительство циркуляции | 1ю48-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 16,54 |
| Строительство циркуляции | 1ю48-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 14,92 |
| Строительство циркуляции | 1ю48 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 159,36 |
| Строительство циркуляции | УТ15-6 | УТ15-14 | 0,1 | 0,1 | 24,87 |
| Строительство циркуляции | УТ15-14 | УТ15-17 | 0,1 | 0,1 | 24,25 |
| Строительство циркуляции | УТ15-17 | УТ15-20 | 0,1 | 0,1 | 22,89 |
| Строительство циркуляции | УТ15-20 | УТ15-23 | 0,1 | 0,1 | 54,36 |
| Строительство циркуляции | УТ15-6 | УТ15-7 | 0,1 | 0,1 | 37,10 |
| Строительство циркуляции | УТ15-7 | УТ15-8 | 0,1 | 0,1 | 13,74 |
| Строительство циркуляции | УТ15-8 | УТ15-9 | 0,1 | 0,1 | 10,23 |
| Строительство циркуляции | УТ15-9 | УТ15-11 | 0,1 | 0,1 | 7,90 |
| Строительство циркуляции | УТ15-11 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 62,03 |
| Строительство циркуляции | 2ю70 | 2ю70-1 | 0,1 | 0,1 | 17,33 |
| Строительство циркуляции | 2ю70 | УТ18-1-1 | 0,1 | 0,1 | 38,52 |
| Строительство циркуляции | УТ18-1-1 | УТ18-1-2 | 0,1 | 0,1 | 29,62 |
| Строительство циркуляции | 2ю70-1 | 1ю48 | 0,1 | 0,1 | 248,43 |
| Строительство вновь | 2ю65-1 | ТНС Ю-1 | 0,15 | 0,15 | 32,95 |
| Строительство вновь | ЦТП ЮЗ | 2ю65-1 | 0,15 | 0,15 | 48,85 |
| Строительство вновь | ЦТП ЮЗ | УТ15-6 | 0,15 | 0,15 | 174,93 |
| Строительство циркуляции | УТ15-26 | УТ15-27 | 0,15 | 0,15 | 15,89 |
| Строительство циркуляции | УТ15-27 | УТ15-27-1 | 0,15 | 0,15 | 14,01 |
| Строительство циркуляции | УТ15-27-1 | УТ15-27-2 | 0,15 | 0,15 | 24,37 |
| Строительство циркуляции | УТ15-27-2 | УТ15-27-3 | 0,15 | 0,15 | 16,13 |
| Строительство циркуляции | 2ю65-1 | УТ15-26 | 0,15 | 0,15 | 60,29 |
| Строительство вновь | 2ю65-1 | ТНС Ю1 | 0,207 | 0 | 23,97 |
| Строительство циркуляции | УТ15-3 | УТ15-2 | 0,207 | 0,207 | 9,36 |
| Строительство циркуляции | УТ15-5 | УТ15-3 | 0,207 | 0,207 | 16,22 |
| Строительство циркуляции | УТ15-6 | УТ15-5 | 0,207 | 0,207 | 31,67 |
| Строительство циркуляции | 2ю68 | 2ю69 | 0,207 | 0,207 | 42,27 |
| Строительство циркуляции | 2ю69 | 2ю70 | 0,207 | 0,207 | 23,51 |
| Строительство циркуляции | 2ю67 | 2ю68 | 0,207 | 0,207 | 59,43 |
| Строительство циркуляции | 2ю67 | 2ю67 | 0,207 | 0,207 | 16,17 |
| Строительство циркуляции | УТ15-2 | 2ю67 | 0,207 | 0,207 | 6,00 |

  - ТНС Ю-2

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Фучика, 35 и ул. Веденяпина, 25А построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 1,9147 Гкал/ч (39,7402т/ч)). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 14,422 млн. руб.

- Построить подающий трубопровод ГВС на ТНС от УТ22-2.

- Построить подающий и обратный трубопровод по отоплению на ТНС от УТ22-2.

- Построить подающий и обратный трубопровод ГВС от ТНС до УТ22-2 и до УТ21-5.

- Подключить к ТНС и восстановить (или построить вновь) циркуляционные трубопроводы от ТНС на дома ул. Веденяпина, 23, 25, 25А, 27, 29, ул. Фучика 10,12, 10/1,10/2, 10/3, 10/4, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41,43, Южное шоссе, 60.

Перспективные потребители ТНС Ю-2 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкция или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже. Суммарные затраты на реализацию проекта составят 61,618 млн. руб. в ценах соответствующих лет с НДС.

Год реализации мероприятий  2024-2025г.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ21-8 | №155 - МДОУ №109 | 0,05 | 0,05 | 47,85 |
| Строительство циркуляции | УТ22-6 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 100,74 |
| Строительство циркуляции | УТ22-29 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 6,43 |
| Строительство циркуляции | УТ22-2-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,54 |
| Строительство циркуляции | УТ22-2-2 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,71 |
| Строительство циркуляции | УТ22-2-3 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,54 |
| Строительство циркуляции | УТ22-2-4 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,91 |
| Строительство циркуляции | УТ22-2-4 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 34,89 |
| Строительство циркуляции | УТ22-26в | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,87 |
| Строительство циркуляции | УТ22-26б | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,69 |
| Строительство циркуляции | УТ22-26а | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,10 |
| Строительство циркуляции | УТ22-25 | УТ22-25-1 | 0,05 | 0,05 | 106,77 |
| Строительство циркуляции | УТ22-25-1 | Водоканал (АБК+склады) | 0,05 | 0,05 | 17,68 |
| Строительство циркуляции | УТ22-25-1 | Склад-мастерская | 0,05 | 0,05 | 38,71 |
| Строительство циркуляции | 1ю12-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 10,22 |
| Строительство циркуляции | 1ю12-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,37 |
| Строительство циркуляции | УТ21-5 | 1ю12-2 | 0,082 | 0,082 | 121,16 |
| Строительство циркуляции | 1ю12-2 | 1ю12-3 | 0,082 | 0,082 | 50,14 |
| Строительство циркуляции | 1ю12-2 | 1ю12-1 | 0,082 | 0,082 | 13,82 |
| Строительство циркуляции | 1ю12-1 | ж/д (№79-ТСЖ №141) | 0,082 | 0,082 | 3,66 |
| Строительство циркуляции | УТ22-7 | УТ22-8 | 0,082 | 0,082 | 25,10 |
| Строительство циркуляции | УТ22-8 | УТ22-9 | 0,082 | 0,082 | 13,88 |
| Строительство циркуляции | УТ22-9 | УТ22-10 | 0,082 | 0,082 | 12,92 |
| Строительство циркуляции | УТ22-10 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,65 |
| Строительство циркуляции | УТ22-22 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 16,01 |
| Строительство циркуляции | УТ22-31 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,49 |
| Строительство циркуляции | УТ22-36 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,29 |
| Строительство циркуляции | УТ22-23 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,16 |
| Строительство циркуляции | УТ-22-28а-ГБП-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,76 |
| Строительство циркуляции | УТ-22-28а-ГБП-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,16 |
| Строительство циркуляции | УТ-22-28а-ГБП-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,36 |
| Строительство циркуляции | УТ22-8 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,22 |
| Строительство циркуляции | УТ22-7 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,41 |
| Строительство циркуляции | УТ22-6 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,93 |
| Строительство вновь | ТНС ЮЗ-2 | УТ21-5 | 0,1 | 0,1 | 124,80 |
| Строительство циркуляции | УТ21-3 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 6,47 |
| Строительство циркуляции | УТ21-3 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 12,31 |
| Строительство циркуляции | УТ21-4 | УТ21-3 | 0,1 | 0,1 | 6,08 |
| Строительство циркуляции | УТ21-5 | УТ21-4 | 0,1 | 0,1 | 32,23 |
| Строительство циркуляции | ЦТП 6 | Художественная мастерская (№355 - ООО"Интерсервисц | 0,1 | 0,1 | 2,64 |
| Строительство циркуляции | УТ21-5 | УТ21-8 | 0,1 | 0,1 | 84,95 |
| Строительство циркуляции | УТ21-8 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 3,78 |
| Строительство циркуляции | УТ21-8 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 5,93 |
| Строительство циркуляции | УТ22-2 | УТ22-2-1 | 0,1 | 0,1 | 42,89 |
| Строительство циркуляции | УТ22-29 | УТ22-30 | 0,1 | 0,1 | 17,25 |
| Строительство циркуляции | УТ22-30 | УТ-22-28а-ГБП | 0,1 | 0,1 | 23,93 |
| Строительство циркуляции | УТ-22-28а-ГБП | УТ-22-28а-ГБП-4 | 0,1 | 0,1 | 27,58 |
| Строительство циркуляции | УТ-22-28а-ГБП | УТ-22-28а-ГБП-1 | 0,1 | 0,1 | 39,16 |
| Строительство циркуляции | УТ22-2-1 | УТ22-2-2 | 0,1 | 0,1 | 30,49 |
| Строительство циркуляции | УТ22-2-2 | УТ22-2-3 | 0,1 | 0,1 | 41,01 |
| Строительство циркуляции | УТ22-2-3 | УТ22-2-4 | 0,1 | 0,1 | 31,44 |
| Строительство циркуляции | УТ-22-28а-ГБП-4 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 58,85 |
| Строительство циркуляции | УТ-22-28а-ГБП-4 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 8,53 |
| Строительство циркуляции | УТ-22-28а-ГБП-1 | УТ-22-28а-ГБП-2 | 0,1 | 0,1 | 25,08 |
| Строительство циркуляции | УТ-22-28а-ГБП-2 | УТ-22-28а-ГБП-3 | 0,1 | 0,1 | 32,56 |
| Строительство циркуляции | УТ-22-28а-ГБП-3 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 30,95 |
| Строительство циркуляции | УТ21-5 | ТНС Ю-2 | 0,1 | 0,1 | 8,44 |
| Строительство циркуляции | УТ22-25 | УТ22-26 | 0,125 | 0,125 | 22,68 |
| Строительство циркуляции | УТ22-26 | УТ22-26а | 0,125 | 0,125 | 15,39 |
| Строительство циркуляции | УТ22-26в | УТ22-29 | 0,125 | 0,125 | 22,09 |
| Строительство циркуляции | УТ22-26б | УТ22-26в | 0,125 | 0,125 | 25,31 |
| Строительство циркуляции | УТ22-26а | УТ22-26б | 0,125 | 0,125 | 29,07 |
| Строительство циркуляции | УТ22-22 | УТ22-31 | 0,15 | 0,15 | 54,71 |
| Строительство циркуляции | УТ22-31 | УТ22-36 | 0,15 | 0,15 | 57,78 |
| Строительство циркуляции | УТ22-36 | УТ22-23 | 0,15 | 0,15 | 25,65 |
| Строительство циркуляции | УТ22-23 | УТ22-25 | 0,15 | 0,15 | 6,29 |
| Строительство вновь | УТ22-2 | ТНС Ю-2 | 0,207 | 0 | 187,95 |
| Строительство вновь | УТ22-2 | ТНС Ю-2 | 0,207 | 0,207 | 186,97 |
| Строительство вновь | ТНС ЮЗ-2 | УТ22-2 | 0,207 | 0,207 | 185,98 |
| Строительство циркуляции | УТ22-2 | УТ22-6 | 0,207 | 0,207 | 28,44 |
| Строительство циркуляции | УТ22-6 | УТ22-7 | 0,207 | 0,207 | 22,88 |
| Строительство циркуляции | УТ22-7 | УТ22-19 | 0,207 | 0,207 | 11,07 |
| Строительство циркуляции | УТ22-19 | УТ22-20 | 0,207 | 0,207 | 26,28 |
| Строительство циркуляции | УТ22-20 | УТ22-22 | 0,207 | 0,207 | 59,36 |

  - ТНС Ю-3

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Автомеханическая, 11Б и ул. Веденяпина, 16А построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,6051 Гкал/ч (12,7184 т/ч)).

- Построить подающий трубопровод ГВС на ТНС от УТ17-25.

- Построить подающий и обратный трубопровод по отоплению на ТНС от УТ17-25.

- Построить подающий и циркуляционный трубопровод ГВС от ТНС до УТ17-25.

- Построить подающий и циркуляционный трубопровод ГВС от УТ17-59 до дома ул. Прыгунова, 17Б (отключить от ТНС №8).

- Подключить к ЦТП и построить вновь циркуляционные трубопроводы от ТНС на дома ул. Автомеханическая, 8, 11А, 12, 13А, 14А, 15А, 16А, Южное шоссе, 49А, ул. Прыгунова, 17Б, 31, ул. Лескова, 5Б, 11А.

Перспективные потребители ТНС Ю-3 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ17-30 | адм. здание | 0,05 | 0,05 | 49,91 |
| Строительство циркуляции | УТ17-39' | д/к 59 | 0,05 | 0,05 | 47,20 |
| Строительство циркуляции | УТ17-55 | школа 105 | 0,05 | 0,05 | 59,72 |
| Строительство циркуляции | УТ16-65 | д/к 339 | 0,05 | 0,05 | 39,91 |
| Строительство циркуляции | УТ17-31 | Торговая база "Максидом" | 0,05 | 0,05 | 37,86 |
| Строительство циркуляции | УТ17-32 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 145,82 |
| Строительство циркуляции | УТ17-39 | школа №37 | 0,05 | 0,05 | 7,54 |
| Строительство циркуляции | УТ16-67 | Детский сад №57 | 0,05 | 0,05 | 24,63 |
| Строительство циркуляции | УТ16-65 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 28,97 |
| Строительство вновь | УТ17-59 | УТ16-85 | 0,082 | 0,082 | 180,30 |
| Строительство циркуляции | УТ17-60 | УТ17-61 | 0,082 | 0,082 | 23,84 |
| Строительство циркуляции | УТ17-61 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 10,68 |
| Строительство циркуляции | УТ17-62 | УТ17-63 | 0,082 | 0,082 | 13,64 |
| Строительство циркуляции | УТ17-63 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,58 |
| Строительство циркуляции | УТ17-63 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,40 |
| Строительство циркуляции | УТ16-71 | школа 15 | 0,082 | 0,082 | 12,98 |
| Строительство циркуляции | УТ17-30-1 | УТ17-31 | 0,082 | 0,082 | 25,89 |
| Строительство циркуляции | УТ17-31 | УТ17-32 | 0,082 | 0,082 | 52,32 |
| Строительство циркуляции | УТ17-61 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,76 |
| Строительство циркуляции | УТ16-71 | УТ16-72 | 0,1 | 0,1 | 54,97 |
| Строительство циркуляции | УТ16-72 | УТ16-73 | 0,1 | 0,1 | 19,49 |
| Строительство циркуляции | УТ16-73 | УТ16-73-1 | 0,1 | 0,1 | 39,12 |
| Строительство циркуляции | УТ16-73-1 | Д/к 56 | 0,1 | 0,1 | 10,27 |
| Строительство циркуляции | УТ16-73-1 | УТ16-67 | 0,1 | 0,1 | 84,67 |
| Строительство циркуляции | УТ16-67 | УТ16-65 | 0,1 | 0,1 | 123,20 |
| Строительство циркуляции | УТ17-30 | УТ17-59 | 0,15 | 0,15 | 245,04 |
| Строительство циркуляции | УТ17-30 | УТ17-30-2 | 0,15 | 0,15 | 42,50 |
| Строительство циркуляции | УТ17-30-2 | УТ17-39 | 0,15 | 0,15 | 26,94 |
| Строительство циркуляции | УТ17-39 | УТ17-39' | 0,15 | 0,15 | 43,70 |
| Строительство циркуляции | УТ17-59 | УТ17-55 | 0,15 | 0,15 | 18,63 |
| Строительство циркуляции | УТ17-55 | УТ17-60 | 0,15 | 0,15 | 14,84 |
| Строительство циркуляции | УТ17-60 | УТ17-62 | 0,15 | 0,15 | 12,74 |
| Строительство циркуляции | УТ17-63 | УТ16-71 | 0,15 | 0,15 | 82,66 |
| Строительство вновь | УТ17-25 | ТНС Ю-3 | 0,207 | 0 | 27,49 |
| Строительство вновь | УТ17-25 | ТНС Ю-3 | 0,207 | 0,207 | 27,64 |
| Строительство вновь | ТНС ЮЗ-3 | УТ17-25 | 0,207 | 0,207 | 20,23 |
| Строительство циркуляции | УТ17-25 | УТ17-30-1 | 0,207 | 0,207 | 65,23 |
| Строительство циркуляции | УТ17-30-1 | УТ17-30 | 0,207 | 0,207 | 10,42 |

  - ТНС Ю-4

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Фучика, 23 и ул. Веденяпина, 15 построить ТНС, установить для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 1,5947 Гкал/ч (33,0644 т/ч)). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 14,273 млн. руб.

- Построить подающий трубопровод ГВС на ТНС от УТ14-16.

- Построить подающий и обратный трубопровод по отоплению от УТ14-19 на ТНС и подающий и циркуляционный трубопровод ГВС от ЦТП до УТ14-16.

- Подключить к ТНС и восстановить (или построить вновь) циркуляционные трубопроводы на дома ул. Веденяпина, 1, 3, 5, 5А, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ул. Фучика, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 25, 27.

Перспективные потребители ТНС Ю-4 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкция или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже. Суммарные затраты на реализацию проекта составят 60,986 млн. руб. в ценах соответствующих лет с НДС.

Год реализации мероприятий 2024-2026г.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ14-12-1 | Магазин | 0,021 | 0,021 | 34,92 |
| Строительство циркуляции | УТ14-15 | ДКШ филиал №1 | 0,05 | 0,05 | 63,43 |
| Строительство циркуляции | УТ14-15-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 6,23 |
| Строительство циркуляции | УТ14-11 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 11,65 |
| Строительство циркуляции | УТ14-18-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 6,42 |
| Строительство циркуляции | УТ14-18 | Здание | 0,05 | 0,05 | 35,92 |
| Строительство циркуляции | УТ14-48-2 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 12,02 |
| Строительство циркуляции | УТ14-48-2 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 11,70 |
| Строительство циркуляции | УТ14-28 | д/к 80 | 0,07 | 0,07 | 20,19 |
| Строительство циркуляции | УТ14-13 | УТ14-45 | 0,082 | 0,082 | 8,74 |
| Строительство циркуляции | УТ14-45 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 10,48 |
| Строительство циркуляции | УТ14-12 | УТ14-44 | 0,082 | 0,082 | 20,20 |
| Строительство циркуляции | УТ14-44 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 12,83 |
| Строительство циркуляции | УТ14-6 | УТ14-7 | 0,082 | 0,082 | 9,27 |
| Строительство циркуляции | УТ14-7 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,23 |
| Строительство циркуляции | УТ14-1 | УТ14-2 | 0,082 | 0,082 | 20,34 |
| Строительство циркуляции | УТ14-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 10,84 |
| Строительство циркуляции | УТ14-18 | УТ14-18-1 | 0,082 | 0,082 | 17,84 |
| Строительство циркуляции | УТ14-18-1 | УТ14-18-2 | 0,082 | 0,082 | 6,94 |
| Строительство циркуляции | УТ14-19 | УТ14-19-1 | 0,082 | 0,082 | 9,88 |
| Строительство циркуляции | УТ14-19-1 | магаз | 0,082 | 0,082 | 6,11 |
| Строительство циркуляции | УТ14-19-1 | магаз | 0,082 | 0,082 | 14,29 |
| Строительство циркуляции | УТ14-19-1 | магаз | 0,082 | 0,082 | 6,83 |
| Строительство циркуляции | УТ14-21 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,98 |
| Строительство циркуляции | УТ14-48 | УТ14-48-1 | 0,082 | 0,082 | 5,84 |
| Строительство циркуляции | УТ14-48-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 14,40 |
| Строительство циркуляции | УТ14-48 | УТ14-48-2 | 0,082 | 0,082 | 44,53 |
| Строительство циркуляции | УТ14-23 | произв. пом | 0,082 | 0,082 | 8,93 |
| Строительство циркуляции | УТ14-25 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 10,33 |
| Строительство циркуляции | УТ14-26-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,08 |
| Строительство циркуляции | УТ14-27 | УТ14-28 | 0,082 | 0,082 | 28,41 |
| Строительство циркуляции | УТ14-28 | УТ14-29 | 0,082 | 0,082 | 46,21 |
| Строительство циркуляции | УТ14-29 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 9,67 |
| Строительство циркуляции | УТ14-29 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 42,07 |
| Строительство циркуляции | УТ14-34 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,53 |
| Строительство циркуляции | УТ14-37 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,27 |
| Строительство циркуляции | УТ14-37 | УТ14-38 | 0,082 | 0,082 | 52,00 |
| Строительство циркуляции | УТ14-38 | д/к 118 | 0,082 | 0,082 | 21,63 |
| Строительство циркуляции | УТ14-38 | УТ14-39 | 0,082 | 0,082 | 40,39 |
| Строительство циркуляции | УТ14-39 | УТ14-40 | 0,082 | 0,082 | 46,00 |
| Строительство циркуляции | УТ14-40 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,08 |
| Строительство циркуляции | УТ14-40 | УТ14-41 | 0,082 | 0,082 | 61,36 |
| Строительство циркуляции | УТ14-41 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 12,88 |
| Строительство циркуляции | УТ14-41 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 19,51 |
| Строительство циркуляции | УТ14-18-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,21 |
| Строительство циркуляции | УТ14-48-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 8,18 |
| Строительство вновь | УТ14-19 | ТНС Ю-4 | 0,1 | 0,1 | 65,87 |
| Строительство циркуляции | УТ14-12 | УТ14-12-1 | 0,1 | 0,1 | 48,67 |
| Строительство циркуляции | УТ14-11 | УТ14-10 | 0,1 | 0,1 | 27,90 |
| Строительство циркуляции | УТ14-10 | УТ14-9 | 0,1 | 0,1 | 51,71 |
| Строительство циркуляции | УТ14-9 | УТ14-6 | 0,1 | 0,1 | 26,07 |
| Строительство циркуляции | УТ14-6 | УТ14-1 | 0,1 | 0,1 | 42,15 |
| Строительство циркуляции | УТ14-1 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 48,56 |
| Строительство циркуляции | УТ14-18 | УТ14-19 | 0,1 | 0,1 | 51,11 |
| Строительство циркуляции | УТ14-19 | УТ14-20 | 0,1 | 0,1 | 39,98 |
| Строительство циркуляции | УТ14-20 | УТ14-21 | 0,1 | 0,1 | 51,50 |
| Строительство циркуляции | УТ14-21 | УТ14-21' | 0,1 | 0,1 | 52,11 |
| Строительство циркуляции | УТ14-21' | УТ14-48 | 0,1 | 0,1 | 37,62 |
| Строительство циркуляции | УТ14-24 | УТ14-25 | 0,1 | 0,1 | 11,26 |
| Строительство циркуляции | УТ14-25 | УТ14-26 | 0,1 | 0,1 | 28,71 |
| Строительство циркуляции | УТ14-26 | УТ14-26-1 | 0,1 | 0,1 | 37,42 |
| Строительство циркуляции | УТ14-26-1 | УТ14-27 | 0,1 | 0,1 | 74,03 |
| Строительство циркуляции | УТ14-34' | УТ14-34 | 0,1 | 0,1 | 50,16 |
| Строительство циркуляции | УТ14-34 | УТ14-35 | 0,1 | 0,1 | 65,05 |
| Строительство циркуляции | УТ14-35 | УТ14-36 | 0,1 | 0,1 | 13,89 |
| Строительство циркуляции | УТ14-36 | УТ14-37 | 0,1 | 0,1 | 8,50 |
| Строительство циркуляции | УТ14-12-1 | УТ14-11 | 0,1 | 0,1 | 31,21 |
| Строительство циркуляции | УТ14-16 | УТ14-15 | 0,15 | 0,15 | 27,76 |
| Строительство циркуляции | УТ14-15 | УТ14-15-1 | 0,15 | 0,15 | 38,78 |
| Строительство циркуляции | УТ14-15-1 | УТ14-14 | 0,15 | 0,15 | 65,93 |
| Строительство циркуляции | УТ14-14 | УТ14-13 | 0,15 | 0,15 | 32,70 |
| Строительство циркуляции | УТ14-13 | УТ14-12 | 0,15 | 0,15 | 54,75 |
| Строительство циркуляции | УТ14-18 | УТ14-34' | 0,15 | 0,15 | 132,66 |
| Строительство циркуляции | УТ14-34' | УТ14-23 | 0,15 | 0,15 | 17,13 |
| Строительство циркуляции | УТ14-23 | УТ14-24 | 0,15 | 0,15 | 49,13 |
| Строительство вновь | УТ14-16 | ЦТП 3 | 0,207 | 0 | 149,78 |
| Строительство вновь | ТНС Ю-4 | УТ14-16 | 0,207 | 0,207 | 159,48 |
| Строительство циркуляции | УТ14-16 | УТ14-18 | 0,207 | 0,207 | 23,08 |

  - ТНС Ю-5

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке в районе дома Южное Шоссе, 52, построить ТНС установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 2,0898 Гкал/ч (42,5871 т/ч)).

- Построить подающий и обратный трубопровод по отоплению на ТНС от ТК 2Ю48.

- Построить подающий и циркуляционный трубопроводы от ТНС до УТ7-19.

- Подключить к ТНС и восстановить (или построить вновь) циркуляционные трубопроводы от ТНС на дома ул. Веденяпина, 20, 22, 22А, Южное шоссе, 32, 33, 34, 34А, 36, 38, 40, 40А, 42, 42А, 44, 46, 46А, 48, 50, 50Б, 52, 52А, 54, 54А.

Перспективные потребители ТНС Ю-5 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ7-50 | ж/д | 0,033 | 0,033 | 62,18 |
| Строительство циркуляции | УТ7-11 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,65 |
| Строительство циркуляции | УТ7-11 | магаз "Мяснов и Отдохни" | 0,05 | 0,05 | 28,63 |
| Строительство циркуляции | УТ7-21 | д/к 12 | 0,05 | 0,05 | 51,08 |
| Строительство циркуляции | УТ7-31 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 8,37 |
| Строительство циркуляции | УТ7-34 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 8,37 |
| Строительство циркуляции | УТ7-37 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,40 |
| Строительство циркуляции | УТ7-40 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 12,49 |
| Строительство циркуляции | УТ7-45 | школа 12 | 0,05 | 0,05 | 54,74 |
| Строительство циркуляции | УТ7-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,84 |
| Строительство циркуляции | УТ7-7 | УТ7-8 | 0,07 | 0,07 | 47,84 |
| Строительство циркуляции | УТ7-8 | УТ7-9 | 0,07 | 0,07 | 21,65 |
| Строительство циркуляции | УТ7-9 | УТ7-10 | 0,07 | 0,07 | 45,61 |
| Строительство циркуляции | УТ7-10 | УТ7-11 | 0,07 | 0,07 | 58,48 |
| Строительство циркуляции | УТ7-23 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 56,20 |
| Строительство циркуляции | УТ7-34 | УТ7-50 | 0,07 | 0,07 | 112,27 |
| Строительство циркуляции | УТ7-50 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,14 |
| Строительство циркуляции | УТ7-37 | УТ7-38 | 0,07 | 0,07 | 31,40 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38 | УТ7-40 | 0,07 | 0,07 | 30,16 |
| Строительство циркуляции | УТ7-45 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 30,01 |
| Строительство циркуляции | УТ7-8 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,78 |
| Строительство циркуляции | УТ7-12 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 10,96 |
| Строительство циркуляции | УТ7-16 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 8,16 |
| Строительство циркуляции | УТ7-21 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 61,93 |
| Строительство циркуляции | УТ7-22 | УТ7-22-1 | 0,082 | 0,082 | 67,77 |
| Строительство циркуляции | УТ7-22-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,67 |
| Строительство циркуляции | УТ7-23 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 22,17 |
| Строительство циркуляции | УТ7-25 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 11,08 |
| Строительство циркуляции | УТ7-25 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 47,90 |
| Строительство циркуляции | УТ7-28 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 9,76 |
| Строительство циркуляции | УТ7-34 | УТ7-35 | 0,082 | 0,082 | 71,70 |
| Строительство циркуляции | УТ7-35 | УТ7-36 | 0,082 | 0,082 | 25,97 |
| Строительство циркуляции | УТ7-36 | УТ7-37 | 0,082 | 0,082 | 46,67 |
| Строительство циркуляции | УТ7-28 | УТ7-44 | 0,082 | 0,082 | 137,88 |
| Строительство циркуляции | УТ7-44 | УТ7-45 | 0,082 | 0,082 | 43,00 |
| Строительство циркуляции | УТ7-44 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 10,38 |
| Строительство циркуляции | УТ7-2 | УТ7-3 | 0,1 | 0,1 | 52,55 |
| Строительство циркуляции | УТ7-3 | УТ7-4 | 0,1 | 0,1 | 29,46 |
| Строительство циркуляции | УТ7-4 | УТ7-5 | 0,1 | 0,1 | 21,94 |
| Строительство циркуляции | УТ7-5 | УТ7-5-1 | 0,1 | 0,1 | 43,13 |
| Строительство циркуляции | УТ7-5-1 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 5,32 |
| Строительство циркуляции | УТ7-5-1 | УТ7-6 | 0,1 | 0,1 | 17,96 |
| Строительство циркуляции | УТ7-6 | УТ7-7 | 0,1 | 0,1 | 47,88 |
| Строительство циркуляции | УТ7-28 | УТ7-30 | 0,1 | 0,1 | 28,29 |
| Строительство циркуляции | УТ7-30 | УТ7-31 | 0,1 | 0,1 | 27,04 |
| Строительство циркуляции | УТ7-31 | УТ7-34 | 0,1 | 0,1 | 73,98 |
| Строительство циркуляции | УТ7-21 | УТ7-22 | 0,15 | 0,15 | 40,51 |
| Строительство циркуляции | УТ7-22 | УТ7-23 | 0,15 | 0,15 | 54,30 |
| Строительство циркуляции | УТ7-23 | УТ7-25 | 0,15 | 0,15 | 71,96 |
| Строительство циркуляции | УТ7-25 | УТ7-28 | 0,15 | 0,15 | 64,74 |
| Строительство вновь | УТ7-2 | ТНС Ю-5 | 0,207 | 0 | 302,32 |
| Строительство вновь | ЦТП 1 | УТ7-19 | 0,207 | 0,207 | 76,34 |
| Строительство циркуляции | УТ7-12 | УТ7-2 | 0,207 | 0,207 | 77,22 |
| Строительство циркуляции | УТ7-15 | УТ7-12 | 0,207 | 0,207 | 22,90 |
| Строительство циркуляции | УТ7-16 | УТ7-15 | 0,207 | 0,207 | 72,28 |
| Строительство циркуляции | УТ7-19 | УТ7-21 | 0,207 | 0,207 | 19,27 |
| Строительство циркуляции | УТ7-19 | УТ7-16 | 0,207 | 0,207 | 52,24 |
| Строительство вновь | УТ7-19 | ТНС Ю-5 | 0,259 | 0,259 | 85,72 |

1.6        ТНС-Ю-6

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке перед домом ул. Шнитникова, 26 в районе ТК 2Ю71 построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 2,3753 Гкал/ч (48,8086 т/ч)).

- В качестве подающих и обратных трубопроводов использовать существующие трубопроводы.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. 6-й микрорайон, 23А, 33, 35, 37, 39, 39А, 39Б, 41, 43, 45, ул. Веденяпина, 24, 26, 28, 30, 30А, 32, 32А, ул. Шнитникова, 22, 24, 26.

Перспективные потребители ТНС Ю-6 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ6-13а | Спортивная школа | 0,04 | 0,04 | 110,44 |
| Строительство циркуляции | УТ6-11 | Парикмахерская ООО"Локон" | 0,05 | 0,05 | 6,56 |
| Строительство циркуляции | УТ6-29 | Школа №111 | 0,05 | 0,05 | 73,69 |
| Строительство циркуляции | УТ6-19 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,94 |
| Строительство циркуляции | УТ6-21а-ГБП | ж/д | 0,05 | 0,05 | 8,88 |
| Строительство циркуляции | УТ6-21а-ГБП | УТ6-21б-ГБП | 0,05 | 0,05 | 49,54 |
| Строительство циркуляции | УТ6-21б-ГБП | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,50 |
| Строительство циркуляции | УТ6-21б-ГБП | Кафе | 0,05 | 0,05 | 27,10 |
| Строительство циркуляции | УТ6-16 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 8,08 |
| Строительство циркуляции | УТ6-15 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 7,18 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4а-ГБП | ж/д | 0,07 | 0,07 | 66,91 |
| Строительство циркуляции | УТ6-12 | УТ6-13 | 0,07 | 0,07 | 16,26 |
| Строительство циркуляции | УТ6-13 | УТ6-13а | 0,07 | 0,07 | 23,68 |
| Строительство циркуляции | УТ6-13а | ж/д | 0,07 | 0,07 | 8,28 |
| Строительство циркуляции | УТ6-13а | УТ6-14 | 0,07 | 0,07 | 66,93 |
| Строительство циркуляции | УТ6-31 | Детский сад №111 | 0,07 | 0,07 | 17,04 |
| Строительство циркуляции | УТ6-33 | Детский сад №110 | 0,07 | 0,07 | 32,90 |
| Строительство циркуляции | УТ6-22 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,58 |
| Строительство циркуляции | УТ6-26 | УТ6-27 | 0,07 | 0,07 | 26,02 |
| Строительство циркуляции | УТ6-27 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 30,67 |
| Строительство циркуляции | УТ6-24 | УТ6-24а | 0,07 | 0,07 | 136,21 |
| Строительство циркуляции | УТ6-24а | Медицинское учреждение | 0,07 | 0,07 | 30,66 |
| Строительство циркуляции | УТ6-39 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 3,68 |
| Строительство циркуляции | УТ6-39 | УТ6-37 | 0,07 | 0,07 | 44,68 |
| Строительство циркуляции | УТ6-37 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 37,14 |
| Строительство циркуляции | УТ6-14 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 9,27 |
| Строительство циркуляции | УТ6-7 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,31 |
| Строительство циркуляции | УТ6-10А | УТ6-10 | 0,082 | 0,082 | 49,97 |
| Строительство циркуляции | УТ6-12 | УТ6-11 | 0,082 | 0,082 | 14,24 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4а-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,47 |
| Строительство циркуляции | УТ6-14 | УТ6-29 | 0,082 | 0,082 | 7,44 |
| Строительство циркуляции | УТ6-20 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 32,51 |
| Строительство циркуляции | УТ6-21 | УТ6-31 | 0,082 | 0,082 | 90,54 |
| Строительство циркуляции | УТ6-31 | УТ6-33 | 0,082 | 0,082 | 110,08 |
| Строительство циркуляции | УТ6-26 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,05 |
| Строительство циркуляции | УТ6-36 | УТ6-39 | 0,082 | 0,082 | 21,98 |
| Строительство циркуляции | УТ6-11 | УТ6-10Б | 0,082 | 0,082 | 44,04 |
| Строительство циркуляции | УТ6-10Б | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,77 |
| Строительство циркуляции | УТ6-10Б | УТ6-10А | 0,082 | 0,082 | 40,52 |
| Строительство циркуляции | УТ6-10А | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,21 |
| Строительство циркуляции | УТ6-10 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,52 |
| Строительство циркуляции | УТ6-10 | УТ6-8А | 0,082 | 0,082 | 52,60 |
| Строительство циркуляции | УТ6-8А | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,30 |
| Строительство циркуляции | УТ6-8 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,03 |
| Строительство циркуляции | УТ6-7А | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,43 |
| Строительство циркуляции | УТ6-6' | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,78 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4Г | ж/д | 0,082 | 0,082 | 23,41 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4Г | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,01 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4В | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,82 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4Б | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,61 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4А | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,87 |
| Строительство циркуляции | УТ6-14-ГБП-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,29 |
| Строительство циркуляции | УТ6-14-ГБП-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 55,24 |
| Строительство циркуляции | УТ6-14-ГБП-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,02 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4 | УТ6-4А | 0,1 | 0,1 | 17,08 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4 | УТ6-4а-ГБП | 0,1 | 0,1 | 46,50 |
| Строительство циркуляции | УТ6-14 | УТ6-14-ГБП-1 | 0,1 | 0,1 | 49,59 |
| Строительство циркуляции | УТ6-21 | УТ6-21а-ГБП | 0,1 | 0,1 | 27,76 |
| Строительство циркуляции | УТ6-21 | УТ6-22 | 0,1 | 0,1 | 14,32 |
| Строительство циркуляции | УТ6-22 | УТ6-23 | 0,1 | 0,1 | 59,25 |
| Строительство циркуляции | УТ6-23 | УТ6-24 | 0,1 | 0,1 | 10,45 |
| Строительство циркуляции | УТ6-24 | УТ6-25 | 0,1 | 0,1 | 48,36 |
| Строительство циркуляции | УТ6-25 | УТ6-26 | 0,1 | 0,1 | 7,07 |
| Строительство циркуляции | УТ6-24 | УТ6-36 | 0,1 | 0,1 | 19,76 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4В | УТ6-4Г | 0,1 | 0,1 | 30,57 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4Б | УТ6-4В | 0,1 | 0,1 | 27,37 |
| Строительство циркуляции | УТ6-4А | УТ6-4Б | 0,1 | 0,1 | 32,13 |
| Строительство циркуляции | УТ6-14-ГБП-1 | УТ6-14-ГБП-2 | 0,1 | 0,1 | 48,41 |
| Строительство циркуляции | УТ6-7А | УТ6-7 | 0,125 | 0,125 | 49,49 |
| Строительство циркуляции | УТ6-8А | УТ6-8 | 0,125 | 0,125 | 19,56 |
| Строительство циркуляции | УТ6-15 | УТ6-12 | 0,125 | 0,125 | 11,71 |
| Строительство циркуляции | УТ6-16 | УТ6-15 | 0,125 | 0,125 | 84,24 |
| Строительство циркуляции | УТ6-8 | УТ6-7А | 0,125 | 0,125 | 52,05 |
| Строительство циркуляции | УТ6-19 | УТ6-20 | 0,15 | 0,15 | 13,16 |
| Строительство циркуляции | УТ6-20 | УТ6-21 | 0,15 | 0,15 | 118,93 |
| Строительство циркуляции | УТ6-5 | УТ6-4 | 0,207 | 0,207 | 7,86 |
| Строительство циркуляции | УТ6-6 | УТ6-5 | 0,207 | 0,207 | 30,48 |
| Строительство циркуляции | УТ6-6' | УТ6-6 | 0,207 | 0,207 | 10,76 |
| Строительство циркуляции | УТ6-7 | УТ6-6' | 0,207 | 0,207 | 13,81 |
| Строительство циркуляции | УТ6-17 | УТ6-16 | 0,207 | 0,207 | 25,02 |
| Строительство циркуляции | ТНС Ю-6 | УТ6-17 | 0,207 | 0,207 | 11,29 |
| Строительство циркуляции | УТ6-16 | УТ6-19 | 0,207 | 0,207 | 21,74 |

  - ТНС Ю-7

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- Восстановить оборудование бывшего ЦТП 5 (новое название ТНС Ю-7) для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период –1,667 Гкал/ч (35,1807 т/ч)). Стоимость восстановления теплообменного оборудования составит 15,460 млн. руб.

- Построить подающий трубопровод ГВС от дома Южное шоссе, 24Б до ТНС.

- Построить подающий и обратный трубопровод по отоплению от УТ19-3 на ТНС.

- От ТНС построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС до УТ19-15.

- Подключить к ТНС и восстановить (или построить вновь) циркуляционные трубопроводы на дома Южное шоссе, 16, 16А, 16Б, 16В, 18, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 24, 24А, 24Б, 24Г, 26.

Перспективные потребители ТНС Ю-7 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкция или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже. Суммарные затраты на реализацию проекта составят 57,892 млн. руб. в ценах соответствующих лет с НДС.

Год реализации мероприятий 2025-2026г.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ19-6 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 13,50 |
| Строительство циркуляции | УТ19-9 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,92 |
| Строительство циркуляции | УТ19-32 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,85 |
| Строительство циркуляции | УТ19-33 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 12,21 |
| Строительство циркуляции | УТ19-15 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 79,66 |
| Строительство циркуляции | УТ19-13 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 16,97 |
| Строительство циркуляции | УТ19-14 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 20,84 |
| Строительство циркуляции | УТ19-49 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,76 |
| Строительство циркуляции | УТ19-33 | УТ19-34 | 0,082 | 0,082 | 44,96 |
| Строительство циркуляции | УТ19-34 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,71 |
| Строительство циркуляции | УТ19-17 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 9,00 |
| Строительство циркуляции | УТ19-47 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,81 |
| Строительство циркуляции | УТ19-47 | УТ19-21 | 0,082 | 0,082 | 6,26 |
| Строительство циркуляции | УТ19-21 | УТ19-22 | 0,082 | 0,082 | 5,46 |
| Строительство циркуляции | УТ19-22 | УТ19-23 | 0,082 | 0,082 | 44,67 |
| Строительство циркуляции | УТ19-23 | УТ19-49 | 0,082 | 0,082 | 42,19 |
| Строительство циркуляции | УТ19-49 | УТ19-24 | 0,082 | 0,082 | 8,02 |
| Строительство циркуляции | УТ19-24 | УТ19-25 | 0,082 | 0,082 | 45,80 |
| Строительство циркуляции | УТ19-25 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 30,93 |
| Строительство циркуляции | УТ19-5 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 18,12 |
| Строительство циркуляции | УТ19-14 | УТ19-14' | 0,082 | 0,082 | 18,95 |
| Строительство циркуляции | УТ19-42 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,66 |
| Строительство циркуляции | УТ19-31 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,61 |
| Строительство циркуляции | УТ19-30 | УТ19-31 | 0,1 | 0,1 | 9,11 |
| Строительство циркуляции | УТ19-31 | УТ19-32 | 0,1 | 0,1 | 45,18 |
| Строительство циркуляции | УТ19-32 | УТ19-33 | 0,1 | 0,1 | 108,85 |
| Строительство циркуляции | УТ19-42 | Школа №20 | 0,1 | 0,1 | 61,92 |
| Строительство циркуляции | УТ19-18 | Административное здание | 0,1 | 0,1 | 44,05 |
| Строительство циркуляции | УТ19-20(45) | ж/д | 0,1 | 0,1 | 5,35 |
| Строительство циркуляции | УТ19-9 | УТ19-10 | 0,1 | 0,1 | 8,36 |
| Строительство циркуляции | УТ19-10 | УТ19-11 | 0,1 | 0,1 | 9,46 |
| Строительство циркуляции | УТ19-11 | УТ19-12 | 0,1 | 0,1 | 25,87 |
| Строительство циркуляции | УТ19-12 | УТ19-13 | 0,1 | 0,1 | 36,18 |
| Строительство циркуляции | УТ19-13 | УТ19-14 | 0,1 | 0,1 | 49,75 |
| Строительство циркуляции | УТ19-20(45) | УТ19-47 | 0,125 | 0,125 | 43,14 |
| Строительство циркуляции | УТ19-42 | УТ19-30 | 0,15 | 0,15 | 82,45 |
| Строительство циркуляции | УТ19-29 | УТ19-42 | 0,15 | 0,15 | 15,91 |
| Строительство циркуляции | УТ19-28 | УТ19-29 | 0,15 | 0,15 | 50,44 |
| Строительство циркуляции | УТ19-17 | УТ19-28 | 0,15 | 0,15 | 5,16 |
| Строительство циркуляции | УТ19-17 | УТ19-18 | 0,15 | 0,15 | 53,13 |
| Строительство циркуляции | УТ19-18 | УТ19-19 | 0,15 | 0,15 | 34,44 |
| Строительство циркуляции | УТ19-19 | УТ19-20(45) | 0,15 | 0,15 | 20,75 |
| Строительство циркуляции | УТ19-16 | УТ19-17 | 0,15 | 0,15 | 6,88 |
| Строительство циркуляции | УТ19-15 | УТ19-16 | 0,15 | 0,15 | 16,34 |
| Строительство циркуляции | УТ19-15 | УТ19-3 | 0,15 | 0,15 | 28,74 |
| Строительство циркуляции | УТ19-3 | УТ19-5 | 0,15 | 0,15 | 48,49 |
| Строительство циркуляции | УТ19-5 | УТ19-6 | 0,15 | 0,15 | 18,23 |
| Строительство циркуляции | УТ19-6 | УТ19-7 | 0,15 | 0,15 | 15,96 |
| Строительство циркуляции | УТ19-7 | УТ19-8 | 0,15 | 0,15 | 34,42 |
| Строительство циркуляции | УТ19-8 | УТ19-9 | 0,15 | 0,15 | 4,03 |
| Строительство вновь | УТ19-30 | ТНС Ю-7 | 0,207 | 0 | 158,57 |
| Строительство вновь | ЦТП 5 | УТ19-15 | 0,207 | 0,207 | 17,47 |
| Строительство вновь | УТ19-3 | ТНС Ю-7 | 0,259 | 0,259 | 26,62 |

  - ТНС Ю-8

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- Восстановить оборудование бывшего ЦТП 10 (ТНС Ю-8) для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 1,1797 Гкал/ч (24,2324 т/ч)).

- Построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС от ТНС до УТ5-3.

- Подключить к ТНС и восстановить (или построить вновь) циркуляционные трубопроводы на дома ул. 6 микрорайон, 1, 1А, 3, 5, 7, 7А, 9, ул. Шнитникова, 2, 4, 8.

Перспективные потребители ТНС Ю-8 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-2-ГБП | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,39 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-3-ГБП | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,80 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-4-ГБП | ж/д | 0,05 | 0,05 | 6,11 |
| Строительство циркуляции | УТ5-14 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 12,14 |
| Строительство вновь | УТ5-12 | УТ5-3 | 0,082 | 0,082 | 45,46 |
| Строительство циркуляции | УТ5-3 | УТ5-3А | 0,082 | 0,082 | 15,27 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 36,53 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-6-ГБП | УТ5-12-7-ГБП | 0,082 | 0,082 | 43,91 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-6-ГБП | УТ5-14 | 0,082 | 0,082 | 51,72 |
| Строительство циркуляции | УТ5-14 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 17,12 |
| Строительство циркуляции | УТ5-3А | ж/д | 0,082 | 0,082 | 16,39 |
| Строительство циркуляции | УТ5-3А | УТ5-3Б | 0,082 | 0,082 | 49,27 |
| Строительство циркуляции | УТ5-3Б | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,49 |
| Строительство циркуляции | УТ5-3Б | УТ5-3В | 0,082 | 0,082 | 38,26 |
| Строительство циркуляции | УТ5-3В | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,45 |
| Строительство циркуляции | УТ5-3В | ж/д | 0,082 | 0,082 | 30,99 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-4-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,82 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-5-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,34 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-6-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,20 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-6-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 39,77 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-8-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 54,24 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-8-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,92 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-7-ГБП | УТ5-12-8-ГБП | 0,082 | 0,082 | 66,94 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-7-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,80 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-1-ГБП | УТ5-12-2-ГБП | 0,1 | 0,1 | 13,01 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-2-ГБП | УТ5-12-3-ГБП | 0,1 | 0,1 | 47,77 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-3-ГБП | УТ5-12-4-ГБП | 0,1 | 0,1 | 64,33 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-4-ГБП | УТ5-12-5-ГБП | 0,1 | 0,1 | 54,93 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-5-ГБП | УТ5-12-6-ГБП | 0,1 | 0,1 | 50,98 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-4-ГБП | ж/д | 0,1 | 0,1 | 53,21 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-4-ГБП | УТ5-12-5-ГБП | 0,1 | 0,1 | 22,09 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-5-ГБП | УТ5-12-6-ГБП | 0,1 | 0,1 | 37,58 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12 | УТ5-12-1-ГБП | 0,15 | 0,15 | 21,81 |
| Строительство циркуляции | УТ5-12-1-ГБП | УТ5-12-4-ГБП | 0,15 | 0,15 | 31,58 |
| Строительство циркуляции | ЦТП 10 | УТ5-12 | 0,207 | 0,207 | 2,25 |

  - ТНС Ю-9

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Шнитникова, 14 и ул. 6-й микрорайон, 17 построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,8892 Гкал/ч (18,7482 т/ч)).

- Построить подающий трубопровод ГВС от ТК 2Ю75-13 до ТНС.

- Построить подающий и обратный трубопровод по отоплению от ТК 2Ю75-13 на ТНС.

- От ТНС построить подающие и циркуляционные трубопроводы ГВС до ТК 2Ю75-13, а также до домов ул. Шнитникова, 14 и ул. 6-й микрорайон, 19.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. 6-й микрорайон, 11, 13, 15, 17, 19, ул. Шнитникова, 10, 12, 14.

Перспективные потребители ТНС Ю-9 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | 2ю72-2-ГБП | ж/д | 0,07 | 0,07 | 31,65 |
| Строительство циркуляции | 2ю72-2-ГБП | ж/д | 0,07 | 0,07 | 6,07 |
| Строительство циркуляции | 2ю72-1-ГБП | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,67 |
| Строительство циркуляции | 2Ю75-16 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 11,93 |
| Строительство циркуляции | 2ю72а-ГБП-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 8,51 |
| Строительство циркуляции | 2ю72а-ГБП-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 29,65 |
| Строительство циркуляции | 2ю72а-ГБП-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,13 |
| Строительство циркуляции | 2ю72а-ГБП-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 40,81 |
| Строительство циркуляции | 2Ю75-16 | 2Ю75-17 | 0,082 | 0,082 | 56,87 |
| Строительство циркуляции | 2Ю75-17 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 35,73 |
| Строительство циркуляции | 2Ю75-20 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 45,46 |
| Строительство циркуляции | 2Ю75-19 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 23,73 |
| Строительство циркуляции | 2Ю75-19 | 2Ю75-20 | 0,082 | 0,082 | 20,24 |
| Строительство вновь | 2ю75-13 | ТНС Ю-9 | 0,1 | 0,1 | 118,14 |
| Строительство вновь | ТНС Ю-9 | 2ю72а-ГБП-1 | 0,1 | 0,1 | 53,59 |
| Строительство вновь | ТНС Ю-9 | 2ю72-1-ГБП | 0,1 | 0,1 | 59,01 |
| Строительство циркуляции | 2ю75-13 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 19,76 |
| Строительство циркуляции | 2ю72а-ГБП-1 | 2ю72а-ГБП-2 | 0,1 | 0,1 | 43,39 |
| Строительство циркуляции | 2ю72-1-ГБП | 2ю72-2-ГБП | 0,1 | 0,1 | 56,01 |
| Строительство циркуляции | 2Ю75-14 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 9,05 |
| Строительство циркуляции | 2Ю75-15 | 2Ю75-16 | 0,1 | 0,1 | 56,81 |
| Строительство циркуляции | 2Ю75-15 | 2Ю75-18 | 0,1 | 0,1 | 57,48 |
| Строительство циркуляции | 2Ю75-18 | 2Ю75-19 | 0,1 | 0,1 | 8,03 |
| Строительство вновь | 2ю75-13 | ТНС Ю-9 | 0,15 | 0 | 115,71 |
| Строительство вновь | ТНС Ю-9 | 2ю75-13 | 0,15 | 0,15 | 128,14 |
| Строительство циркуляции | 2ю75-13 | 2Ю75-14 | 0,15 | 0,15 | 78,28 |
| Строительство циркуляции | 2Ю75-14 | 2Ю75-15 | 0,15 | 0,15 | 68,60 |

  - ТНС Ю-10

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. 6-й микрорайон, 21, 23, 25 построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,8934 Гкал/ч (18,6862 т/ч).

- Построить подающий трубопровод ГВС от УТ13-2 до ТНС.

- Построить подающий и обратный трубопровод по отоплению от УТ13- 5 на ТНС.

- От ТНС построить подающие и циркуляционные трубопроводы ГВС до УТ13-5.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. 6-й микрорайон, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 29А, ул. Шнитникова, 16, 18, 20.

Перспективные потребители ТНС Ю-10 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ13-7 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 25,22 |
| Строительство циркуляции | УТ13-5 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 36,28 |
| Строительство циркуляции | УТ13-5а | УТ13-5а-ГБП-2 | 0,07 | 0,07 | 97,05 |
| Строительство циркуляции | УТ13-5а-ГБП-2 | УТ13-5а-ГБП-3 | 0,07 | 0,07 | 50,54 |
| Строительство циркуляции | УТ13-5а-ГБП-2 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,65 |
| Строительство циркуляции | УТ13-5а-ГБП-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 58,61 |
| Строительство циркуляции | УТ13-5а-ГБП-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,16 |
| Строительство циркуляции | УТ13-2 | Дектский сад №153 | 0,082 | 0,082 | 45,24 |
| Строительство циркуляции | УТ13-4а | ж/д | 0,082 | 0,082 | 23,54 |
| Строительство циркуляции | УТ13-7 | УТ13-7-ГБП-1 | 0,082 | 0,082 | 58,01 |
| Строительство циркуляции | УТ13-7-ГБП-1 | Медицинское учреждение | 0,082 | 0,082 | 5,48 |
| Строительство циркуляции | УТ13-7-ГБП-1 | Медицинское учреждение | 0,082 | 0,082 | 41,43 |
| Строительство циркуляции | УТ13-7-ГБП-1 | УТ13-7-ГБП-2 | 0,082 | 0,082 | 39,77 |
| Строительство циркуляции | УТ13-7-ГБП-2 | Медицинское учреждение | 0,082 | 0,082 | 3,80 |
| Строительство циркуляции | УТ13-7-ГБП-2 | Медицинское учреждение | 0,082 | 0,082 | 50,78 |
| Строительство циркуляции | УТ13-4 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,22 |
| Строительство циркуляции | УТ13-5а | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,47 |
| Строительство циркуляции | УТ13-2 | Административное здание | 0,082 | 0,082 | 40,31 |
| Строительство вновь | УТ13-5 | ТНС Ю-10 | 0,15 | 0,15 | 23,18 |
| Строительство циркуляции | УТ13-4 | УТ13-4а | 0,15 | 0,15 | 58,70 |
| Строительство циркуляции | УТ13-4а | УТ13-7 | 0,15 | 0,15 | 45,32 |
| Строительство циркуляции | УТ13-5 | УТ13-4 | 0,15 | 0,15 | 48,63 |
| Строительство циркуляции | УТ13-5 | УТ13-5а | 0,15 | 0,15 | 63,20 |
| Строительство вновь | УТ13-2 | ТНС Ю-10 | 0,207 | 0 | 113,11 |
| Строительство вновь | ТНС Ю-10 | УТ13-5 | 0,207 | 0,207 | 19,26 |
| Строительство циркуляции | УТ13-4 | УТ13-2 | 0,207 | 0,207 | 42,15 |

1.11       ТНС Ю-11

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. 6-й микрорайон, 15б, 15в, 17б, построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 1,2549 Гкал/ч (25,3468 т/ч)).

- На участке от ТК 2Ю75 до УТ20-10 построить новую тепловую камеру и сделать врезку подающего трубопровода ГВС до ТНС.

- Построить подающий и обратный трубопровод по отоплению от УТ13- 1б на ТНС.  От ТНС построить подающие и циркуляционные трубопроводы ГВС до УТ13-1б и до дома ул. 6-й микpоpайон, 15Б.

- Подключить к ТНС и восстановить (или построить вновь) циркуляционные трубопроводы на дома ул. 6-й микрорайон, 15Б, 15В, 17А, 17Б, Южное шоссе, 26А, 26Б, 28/1, 28/2, 28А, 28Б, 28В, 30, 30/2, 30А, 30А/1, 30Б, 32А.

Перспективные потребители ТНС Ю-11 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ20-21 | УТ20-21-1 | 0,05 | 0,05 | 20,68 |
| Строительство циркуляции | УТ20-21-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,87 |
| Строительство циркуляции | УТ20-21-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 10,19 |
| Строительство циркуляции | УТ20-22' | ж/д | 0,05 | 0,05 | 10,18 |
| Строительство циркуляции | УТ20-21-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 26,61 |
| Строительство циркуляции | УТ20-21-2 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 72,22 |
| Строительство циркуляции | ЦТП 4 | ООО "Каскад" | 0,05 | 0,05 | 3,36 |
| Строительство циркуляции | УТ20-22 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 90,13 |
| Строительство вновь | ЦТП 11 | 2ю75-1А | 0,082 | 0,082 | 86,63 |
| Строительство циркуляции | УТ20-10 | д/к 107 | 0,082 | 0,082 | 113,88 |
| Строительство циркуляции | УТ20-12 | УТ20-14 | 0,082 | 0,082 | 45,39 |
| Строительство циркуляции | УТ20-14 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 30,40 |
| Строительство циркуляции | УТ20-14 | магаз | 0,082 | 0,082 | 13,65 |
| Строительство циркуляции | УТ20-14 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 96,41 |
| Строительство циркуляции | УТ20-15 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 17,62 |
| Строительство циркуляции | УТ20-15 | УТ20-15-1 | 0,082 | 0,082 | 18,87 |
| Строительство циркуляции | УТ20-15-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,68 |
| Строительство циркуляции | УТ20-15-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 14,30 |
| Строительство циркуляции | УТ20-16 | УТ20-16-1 | 0,082 | 0,082 | 24,18 |
| Строительство циркуляции | УТ20-16-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 9,67 |
| Строительство циркуляции | УТ20-16-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 9,66 |
| Строительство циркуляции | УТ20-16 | УТ20-16-2 | 0,082 | 0,082 | 16,01 |
| Строительство циркуляции | УТ20-16-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,96 |
| Строительство циркуляции | УТ20-16-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 13,87 |
| Строительство циркуляции | УТ20-16-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,22 |
| Строительство циркуляции | УТ20-21 | УТ20-22 | 0,082 | 0,082 | 50,17 |
| Строительство циркуляции | УТ20-22 | УТ20-22' | 0,082 | 0,082 | 28,57 |
| Строительство циркуляции | 2ю75-1А | 2ю75-1Б | 0,082 | 0,082 | 10,84 |
| Строительство циркуляции | УТ13-1а-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 64,05 |
| Строительство циркуляции | УТ13-1а-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,84 |
| Строительство циркуляции | УТ13-1б-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 61,43 |
| Строительство циркуляции | УТ13-1б-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,75 |
| Строительство циркуляции | 2ю75-1Б | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,55 |
| Строительство циркуляции | УТ20-21 | УТ20-21-1 | 0,1 | 0,1 | 44,69 |
| Строительство циркуляции | УТ20-21-1 | УТ20-21-2 | 0,1 | 0,1 | 36,37 |
| Строительство циркуляции | УТ13-1а | УТ13-1а-ГБП | 0,1 | 0,1 | 25,01 |
| Строительство циркуляции | УТ13-1б | УТ13-1а | 0,1 | 0,1 | 77,34 |
| Строительство циркуляции | УТ13-1б | УТ13-1б-ГБП | 0,1 | 0,1 | 26,64 |
| Строительство вновь | УТ20-12 | ЦТП 4 | 0,15 | 0,15 | 2,25 |
| Строительство циркуляции | УТ20-10 | УТ20-15 | 0,15 | 0,15 | 39,30 |
| Строительство циркуляции | УТ20-15 | УТ20-16 | 0,15 | 0,15 | 72,21 |
| Строительство циркуляции | УТ20-16 | УТ20-21 | 0,15 | 0,15 | 23,10 |
| Строительство циркуляции | УТ20-10 | УТ20-12 | 0,15 | 0,15 | 35,50 |
| Строительство вновь | 2ю75-1А-1 | ТНС Ю-11 | 0,259 | 0 | 17,67 |
| Строительство вновь | УТ13-1б | ТНС Ю-11 | 0,259 | 0,259 | 44,81 |
| Строительство вновь | ЦТП 11 | 2ю75-1А-1 | 0,259 | 0,259 | 11,01 |
| Строительство вновь | 2ю75-1А-1 | УТ13-1б | 0,259 | 0,259 | 23,09 |
| Строительство циркуляции | 2ю75-1А-1 | УТ20-10 | 0,259 | 0,259 | 115,88 |

  - ТНС Ю-12

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

На площадке между домами ул. Шнитникова, 14 и ул. 6-й микрорайон, 17, построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 1,7127 Гкал/ч (34,9927 т/ч)).

Построить подающий трубопровод ГВС на ЦТП 7 от УТ25-2.

Построить подающий и обратный трубопровод по отоплению от УТ25- 6 на ЦТП и подающий и циркуляционный трубопровод ГВС от ЦТП до УТ25-6.

Подключить к ЦТП и восстановить (или построить вновь) циркуляционные трубопроводы на дома Южное шоссе, 15, 17, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, ул. Автомеханическая, 28А, ул. Выборгская, 6, 7А, 16А, ул. Тюленина, 19, 19А, 20, 20А, ул. Старых Производственников, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 18А, 20.

Перспективные потребители ТНС Ю-12 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ26-4-ГБП | Склад | 0,04 | 0,04 | 65,29 |
| Строительство циркуляции | УТ25-29 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 9,49 |
| Строительство циркуляции | УТ25-31 | Детский сад №86 | 0,05 | 0,05 | 19,79 |
| Строительство циркуляции | УТ26-2-ГБП | ж/д | 0,05 | 0,05 | 8,29 |
| Строительство циркуляции | УТ26-2-ГБП | УТ26-2а-ГБП | 0,05 | 0,05 | 46,52 |
| Строительство циркуляции | УТ26-2а-ГБП | Торговый компленкс | 0,05 | 0,05 | 23,02 |
| Строительство циркуляции | УТ25-27-ГБП | Музыкальная школа | 0,05 | 0,05 | 3,64 |
| Строительство циркуляции | УТ25-29 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 13,96 |
| Строительство циркуляции | УТ25-13(УТ26-1) | Детский сад №16 | 0,07 | 0,07 | 24,53 |
| Строительство циркуляции | УТ26-23 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 6,02 |
| Строительство циркуляции | УТ26-23 | УТ26-18 | 0,07 | 0,07 | 19,23 |
| Строительство циркуляции | УТ26-18 | УТ26-19 | 0,07 | 0,07 | 26,91 |
| Строительство циркуляции | УТ26-19 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 39,43 |
| Строительство циркуляции | УТ24-20' | ж/д | 0,07 | 0,07 | 25,84 |
| Строительство циркуляции | УТ24-17 | УТ24-17-1 | 0,07 | 0,07 | 26,01 |
| Строительство циркуляции | УТ24-17-1 | Детский сад №7 | 0,07 | 0,07 | 7,93 |
| Строительство циркуляции | УТ24-17-1 | Детский сад №7 | 0,07 | 0,07 | 24,08 |
| Строительство циркуляции | 2Ю81-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 12,24 |
| Строительство циркуляции | УТ25-23 | УТ25-24 | 0,082 | 0,082 | 20,22 |
| Строительство циркуляции | УТ25-24 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 44,48 |
| Строительство циркуляции | УТ25-14 | УТ25-15 | 0,082 | 0,082 | 6,00 |
| Строительство циркуляции | УТ25-15 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 48,38 |
| Строительство циркуляции | УТ25-17 | УТ25-18 | 0,082 | 0,082 | 6,97 |
| Строительство циркуляции | УТ25-18 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 43,62 |
| Строительство циркуляции | УТ25-20-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 66,15 |
| Строительство циркуляции | УТ25-12 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,84 |
| Строительство циркуляции | УТ25-12 | УТ25-12а-ГБП | 0,082 | 0,082 | 47,94 |
| Строительство циркуляции | УТ25-12а-ГБП | УТ25-31 | 0,082 | 0,082 | 73,41 |
| Строительство циркуляции | УТ25-31 | Бизнес центр | 0,082 | 0,082 | 19,94 |
| Строительство циркуляции | УТ26-4-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,34 |
| Строительство циркуляции | УТ26-6 | УТ26-7 | 0,082 | 0,082 | 15,88 |
| Строительство циркуляции | УТ26-7 | УТ26-7-ГБП | 0,082 | 0,082 | 18,82 |
| Строительство циркуляции | УТ26-7-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 17,54 |
| Строительство циркуляции | УТ24-19 | УТ24-17 | 0,082 | 0,082 | 15,45 |
| Строительство циркуляции | УТ24-17 | УТ24-17' | 0,082 | 0,082 | 104,42 |
| Строительство циркуляции | УТ24-17' | ж/д | 0,082 | 0,082 | 44,77 |
| Строительство циркуляции | УТ25-20-ГБП | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,17 |
| Строительство циркуляции | УТ25-20 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,45 |
| Строительство циркуляции | 2Ю81-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 9,09 |
| Строительство циркуляции | 2Ю81-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 9,79 |
| Строительство циркуляции | 2Ю81-3/1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 12,93 |
| Строительство циркуляции | УТ25-24 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 11,63 |
| Строительство циркуляции | УТ25-2 | УТ25-29 | 0,1 | 0,1 | 104,33 |
| Строительство циркуляции | УТ25-29 | УТ25-27-ГБП | 0,1 | 0,1 | 23,64 |
| Строительство циркуляции | УТ25-7 | УТ25-8 | 0,1 | 0,1 | 6,18 |
| Строительство циркуляции | УТ25-8 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 41,16 |
| Строительство циркуляции | УТ25-17 | УТ25-20 | 0,1 | 0,1 | 29,10 |
| Строительство циркуляции | УТ25-20 | УТ25-20-ГБП | 0,1 | 0,1 | 51,76 |
| Строительство циркуляции | УТ25-10 | УТ25-11 | 0,1 | 0,1 | 5,76 |
| Строительство циркуляции | УТ25-11 | УТ25-12 | 0,1 | 0,1 | 44,33 |
| Строительство циркуляции | УТ26-9 | УТ26-10 | 0,1 | 0,1 | 16,40 |
| Строительство циркуляции | УТ26-10 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 15,71 |
| Строительство циркуляции | УТ26-12 | УТ26-13 | 0,1 | 0,1 | 44,76 |
| Строительство циркуляции | УТ26-13 | УТ26-23 | 0,1 | 0,1 | 39,24 |
| Строительство циркуляции | 2ю85 | УТ24-20' | 0,1 | 0,1 | 13,44 |
| Строительство циркуляции | УТ24-20' | УТ24-19 | 0,1 | 0,1 | 14,60 |
| Строительство циркуляции | УТ26-4 | УТ26-4-ГБП | 0,15 | 0,15 | 32,27 |
| Строительство циркуляции | УТ26-2 | УТ26-2-ГБП | 0,15 | 0,15 | 29,68 |
| Строительство циркуляции | УТ25-10 | УТ25-10 | 0,15 | 0,15 | 7,30 |
| Строительство циркуляции | УТ25-7 | УТ25-10 | 0,15 | 0,15 | 42,09 |
| Строительство циркуляции | УТ25-7 | УТ25-14 | 0,15 | 0,15 | 50,41 |
| Строительство циркуляции | УТ25-14 | УТ25-17 | 0,15 | 0,15 | 45,53 |
| Строительство циркуляции | УТ25-13(УТ26-1) | УТ26-2 | 0,15 | 0,15 | 69,04 |
| Строительство циркуляции | УТ26-2-ГБП | УТ26-3 | 0,15 | 0,15 | 29,80 |
| Строительство циркуляции | УТ26-3 | УТ26-4 | 0,15 | 0,15 | 25,94 |
| Строительство циркуляции | УТ26-4-ГБП | УТ26-5 | 0,15 | 0,15 | 33,21 |
| Строительство циркуляции | УТ26-5 | УТ26-6 | 0,15 | 0,15 | 28,34 |
| Строительство циркуляции | УТ26-6 | УТ26-9 | 0,15 | 0,15 | 44,56 |
| Строительство циркуляции | УТ26-9 | УТ26-12 | 0,15 | 0,15 | 27,18 |
| Строительство циркуляции | УТ26-12 | 2ю85 | 0,15 | 0,15 | 94,16 |
| Строительство циркуляции | УТ25-10 | УТ25-13(УТ26-1) | 0,15 | 0,15 | 59,85 |
| Строительство вновь | УТ25-2 | ТНС Ю-12 | 0,207 | 0 | 163,17 |
| Строительство циркуляции | 2Ю81-1 | УТ25-2 | 0,207 | 0,207 | 12,23 |
| Строительство циркуляции | 2Ю81-2 | УТ25-4 | 0,207 | 0,207 | 7,73 |
| Строительство циркуляции | УТ25-6 | УТ25-6в | 0,207 | 0,207 | 3,55 |
| Строительство циркуляции | УТ25-6в | УТ25-23 | 0,207 | 0,207 | 26,07 |
| Строительство циркуляции | УТ25-23 | УТ25-7 | 0,207 | 0,207 | 13,90 |
| Строительство циркуляции | УТ25-4 | 2Ю81-1 | 0,207 | 0,207 | 39,64 |
| Строительство циркуляции | 2Ю81-3 | 2Ю81-2 | 0,207 | 0,207 | 19,99 |
| Строительство циркуляции | 2Ю81-3/1 | 2Ю81-3 | 0,207 | 0,207 | 18,39 |
| Строительство циркуляции | УТ25-6 | 2Ю81-3/1 | 0,207 | 0,207 | 56,89 |
| Строительство циркуляции | ЦТП 7 | УТ25-6 | 0,207 | 0,207 | 11,18 |
| Строительство вновь | УТ25-6 | ТНС Ю-12 | 0,259 | 0,259 | 10,54 |

  - ТНС Ю-13

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Я. Купалы, 16 построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,3465 Гкал/ч (7,1887 т/ч).

- Построить подающий и обратный трубопровод по отоплению, подающий трубопровод ГВС от УТ26-17-б до ТНС.

- От ТНС построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС до УТ26-17-б-1 и от УТ26-17-б-1 до УТ26-17-2.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Лескова, 29, 35, 35/1, ул. Я. Купалы, 12А, 16, 16А.

Перспективные потребители ТНС Ю-13 представлены ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ26-17-б-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 20,92 |
| Строительство циркуляции | УТ26-17-б-5 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 13,92 |
| Строительство циркуляции | УТ26-17-б-1 | Общежитие | 0,082 | 0,082 | 21,35 |
| Строительство циркуляции | УТ26-17-2 | Общежитие | 0,082 | 0,082 | 49,33 |
| Строительство вновь | УТ26-17-б-1 | УТ26-17-2 | 0,082 | 0,082 | 56,15 |
| Строительство циркуляции | УТ26-17-б-3 | УТ26-17-б-4 | 0,1 | 0,1 | 49,30 |
| Строительство циркуляции | УТ26-17-б-4 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 76,68 |
| Строительство циркуляции | УТ26-17-б-4 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 10,61 |
| Строительство вновь | УТ26-17-б | ТНС Ю-13 | 0,15 | 0 | 55,39 |
| Строительство циркуляции | УТ26-17-б-1 | УТ26-17-б-5 | 0,15 | 0,15 | 115,21 |
| Строительство циркуляции | УТ26-17-б-5 | УТ26-17-б-2 | 0,15 | 0,15 | 42,35 |
| Строительство циркуляции | УТ26-17-б-2 | УТ26-17-б-3 | 0,15 | 0,15 | 65,04 |
| Строительство вновь | УТ26-17-б | ТНС Ю-13 | 0,15 | 0,15 | 45,27 |
| Строительство вновь | ТНС Ю-13 | УТ26-17-б-1 | 0,15 | 0,15 | 24,50 |

  - ТНС Ю-14

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Тюленина, 4, 6 построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,2919 Гкал/ч (6,0473 т/ч).

- От транзитных тепловых сетей, проходящих через дом ул. Тюленина, 6, построить подающий и обратный трубопровод по отоплению, подающий трубопровод ГВС до ТНС.

- От ТНС построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС до домов ул. Тюленина, 6, 7.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Тюленина, 4, 6, 7, ул. Я. Купалы, 10А.

Перспективные потребители ТНС Ю-14 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | 2ю17а-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 14,51 |
| Строительство циркуляции | 2ю17а-3 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 8,71 |
| Строительство циркуляции | 2ю17а-5 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,80 |
| Строительство циркуляции | 2ю17а-2 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 9,44 |
| Строительство циркуляции | 2ю17а-5 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 21,65 |
| Строительство вновь | 2ю17а-3 | ТНС Ю-14 | 0,082 | 0 | 38,32 |
| Строительство циркуляции | 2ю17а-3 | 2ю17а-4 | 0,082 | 0,082 | 96,43 |
| Строительство циркуляции | 2ю17а-4 | 2ю17а-5 | 0,082 | 0,082 | 49,71 |
| Строительство вновь | 2ю17а-3 | ТНС Ю-14 | 0,082 | 0,082 | 33,34 |
| Строительство циркуляции | ТНС Ю-14 | 2ю17а-3 | 0,082 | 0,082 | 30,76 |
| Строительство вновь | 2ю17а-2 | 2ю17а-1 | 0,082 | 0,082 | 39,67 |
| Строительство вновь | 2ю17а-3 | 2ю17а-2 | 0,082 | 0,082 | 34,77 |

  - ТНС Ю-15

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами пр. Молодежный, 78А, 78Б построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 2,5862 Гкал/ч (61,9178 т/ч). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 21,650 млн. руб.

- Построить подающий и обратный трубопровод по отоплению от УТкв52-5 до ТНС.

- Построить подающий трубопровод ГВС от транзитной тепловой сети ГВС, проходящей через дом пр. Молодежный, 78А до ТНС.

- От ТНС построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС до домов пр. Молодежный, 78А.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на существующие дома пр. Молодежный, 78, 78А, ул. Левитана, 5. Существующих потребителей отключить от ТНС №24.

- Подключить к ТНС перспективного потребителя пр. Молодежный, 76А.

Перспективные потребители ТНС Ю-15 представлены на рисунке ниже.

Участки тепловых сетей, реконструкция или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

Суммарные затраты на реализацию проекта составят 30,738 млн. руб. в ценах соответствующих лет с НДС.

Год реализации мероприятий 2024-2026г.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ1С52-33 | УТ1С52-35 | 0,05 | 0,05 | 65,01 |
| Строительство циркуляции | УТ1С52-35 | ж/д общежитие | 0,05 | 0,05 | 5,43 |
| Строительство циркуляции | УТ1С52-31 | УТ1С52-33 | 0,069 | 0,069 | 77,85 |
| Строительство циркуляции | УТ1С52-33 | ж/д | 0,069 | 0,069 | 29,05 |
| Строительство циркуляции | УТ1С52-30 | УТ1С52-31 | 0,069 | 0,069 | 74,73 |
| Строительство циркуляции | УТ1С52-30' | УТ1С52-30 | 0,082 | 0,082 | 11,62 |
| Строительство вновь | УТ1С52-30' | ТНС Ю-15 | 0,125 | 0,125 | 69,28 |
| Строительство вновь | ТНС Ю-15 | УТ1С52-30' | 0,125 | 0,125 | 75,03 |
| Строительство вновь | УТкв52-5 | ТНС Ю-15 | 0,15 | 0,15 | 52,52 |

  - ТНС Ю-28

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- В здании ТНС Ю-28 установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в меж-отопительный период – 1,624 Гкал/ч (27,0558 т/ч)). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 21,650 млн. руб.

- Подключить к ТНС Ю-28 и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Космическая, 24, 28, 30, 32, 51, 53, 55, 57.

Перспективные потребители ТНС Ю-28 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкция или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже. Суммарные затраты на реализацию проекта составят 50,738 млн. руб. в ценах соответствующих лет с НДС.

Год реализации мероприятий 2025-2026г.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ14А-3 | УТ14А-4 | 0,309 | 0,309 | 85,67 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-6 | УТ14А-29 | 0,207 | 0,207 | 11,06 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-29 | УТ14А-29' | 0,1 | 0,1 | 4,77 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-29' | УТ 14А-29-1 | 0,082 | 0,082 | 19,26 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-29' | УТ 14А-29-2 | 0,1 | 0,1 | 11,02 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-29 | УТ14А-27 | 0,207 | 0,207 | 76,88 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-27 | УТ14А-27' | 0,082 | 0,082 | 3,9 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-27' | УТ14А-27-1 | 0,082 | 0,082 | 85,36 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-27 | УТ14А-26 | 0,207 | 0,207 | 67,17 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-3 | УТ14А-3' | 0,15 | 0,15 | 4,5 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-3' | УТ14А-37 | 0,15 | 0,15 | 20,36 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-37 | УТ14А-38 | 0,082 | 0,082 | 27,63 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-37 | УТ14А-41 | 0,1 | 0,1 | 44,82 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-41 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 17,31 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-41 | УТ14А-41-2 | 0,1 | 0,1 | 63,51 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-37 | УТ14А-32 | 0,125 | 0,125 | 96,42 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-32 | УТ14А-33 | 0,07 | 0,07 | 16,45 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-32 | УТ14А-26 | 0,125 | 0,125 | 112,07 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-26 | УТ14А-25 | 0,207 | 0,207 | 123,3 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-25 | УТ14А-21 | 0,207 | 0,207 | 42,06 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21 | УТ14А-22 | 0,082 | 0,082 | 5,75 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21 | УТ14А-21-1 | 0,15 | 0,15 | 37,24 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21-1 | УТ14А-21-2 | 0,15 | 0,15 | 39,1 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21-2 | УТ14А-21-2-1 | 0,1 | 0,1 | 44,34 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21-1 | УТ14А-21-1-1 | 0,1 | 0,1 | 15,49 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-4 | УТ14А-6 | 0,309 | 0,309 | 96,97 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21-2 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 56,06 |
| Строительство циркуляции | УТ 14А-38-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 2,89 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-38 | УТ 14А-38-1 | 0,082 | 0,082 | 10,63 |
| Строительство циркуляции | УТ 14А-38-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 31,02 |
| Строительство циркуляции | УТ 14А-29-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,01 |
| Строительство циркуляции | УТ 14А-29-2 | УТ 14А-29-3 | 0,1 | 0,1 | 13,1 |
| Строительство циркуляции | УТ 14А-29-3 | УТ 14А-29-4 | 0,1 | 0,1 | 34,53 |
| Строительство циркуляции | УТ 14А-29-4 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 29,65 |
| Строительство циркуляции | УТ 14А-29-4 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,55 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-41-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 40,97 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-41-2 | УТ14А-41-3 | 0,1 | 0,1 | 12,07 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-41-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,73 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-41-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 40,99 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-33 | №128 ТСЖ Надежда | 0,07 | 0,07 | 4,9 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-33 | №128 ТСЖ Надежда | 0,07 | 0,07 | 42,89 |
| Строительство циркуляции | УТ 14А-29-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 2,59 |
| Строительство циркуляции | УТ 14А-29-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 16,31 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-27-1-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,85 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-27-1 | УТ14А-27-1-1 | 0,082 | 0,082 | 5,36 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-27-1-1 | УТ14А-27-1-2 | 0,082 | 0,082 | 27,22 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-27-1-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,37 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-27-1-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,02 |
| Строительство циркуляции | УТ 14А-22-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,11 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-22 | УТ 14А-22-1 | 0,082 | 0,082 | 21,66 |
| Строительство циркуляции | УТ 14А-22-1 | УТ14А-23 | 0,082 | 0,082 | 53,4 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-23 | УТ14А-24 | 0,07 | 0,07 | 49,93 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-24 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 11,84 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-23 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,63 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-24 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,4 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21-1-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 17,15 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21-1-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,19 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21-1-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 48,59 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21-2-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 8,57 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21-2-1 | УТ14А-21-2-2 | 0,1 | 0,1 | 27,52 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21-2-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 23,72 |
| Строительство циркуляции | УТ14А-21-2-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,12 |
| Строительство циркуляции | ИБ №28 | УТ14А-3 | 0,309 | 0,309 | 5,12 |

  - ТНС №8

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

В домах ул. Прыгунова, 15А, 16А, 22, Южное шоссе, 37, 39, подключенных от ТНС №8, установить автоматические индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с теплообменным оборудованием для догрева централизованного ГВС.

Смонтировать циркуляционный трубопровод ГВС к дому № 17Б по ул.Прыгунова от дома № 17 по ул.Прыгунова, и подключить циркуляционный трубопровод ГВС к дому № 17Б от ТНС № 8.

  - ТНС №19

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- От УТ13А-ТНС-19 построить подающий и циркуляционный трубопровод ГВС до УТ 4.133 на территории Больницы №40.

- Подключить к ТНС №19 и построить вновь циркуляционные трубопроводы на объекты больницы. Перспективные потребители ТНС №19 представлены на рисунке 23.

Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство вновь | УТ13А-ТНС-19 | ут 4.133 | 0,1 | 0,1 | 137,72 |
| Строительство циркуляции | ут 1.133 | Бол. 40, гараж | 0,1 | 0,1 | 21,99 |
| Строительство циркуляции | ут 1.133 | ут 2.133 | 0,207 | 0,207 | 32,41 |
| Строительство циркуляции | ут 2.133 | ут 4.133 | 0,207 | 0,207 | 53,11 |
| Строительство циркуляции | ут 4.133 | Бол. 40, па- тол.отд. | 0,1 | 0,1 | 34,6 |
| Строительство циркуляции | ут 4.133 | ут 5.133 | 0,207 | 0,207 | 35,92 |
| Строительство циркуляции | ут 5.133 | Детский корпус Бол. №40 | 0,1 | 0,1 | 19,4 |
| Строительство циркуляции | ут 5.133 | ут 6.133 | 0,207 | 0,207 | 104,42 |
| Строительство циркуляции | ут 6.133 | Бол.40 травм. кор | 0,1 | 0,1 | 6,64 |
| Строительство циркуляции | ут 6.133 | Бол.40 гл.кор, взрос.пол | 0,1 | 0,1 | 102,53 |

  - ТНС №23

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

В доме ул. Красных Партизан, 4/4, подключенном от ТНС №23, установить автоматический индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с теплообменным оборудованием для догрева централизованного ГВС от 1-й Соцгородской магистрали отопления.

1.20  ТНС №29

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- Подключить к ТНС и восстановить (или построить вновь) циркуляционные трубопроводы на дома ул. Космическая, 40, 42, 44, 46, 48, 48А.

1.21 ТНС №30

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- Построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Мончегорская, 12/1, 13Д, 15А/1.

Перспективные потребители ТНС №30 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ-М-41 | Школа №128 СК "Лидер" | 0,05 | 0,05 | 79,07 |
| Строительство циркуляции | УТ-М-43 | УТ-М-43-1 | 0,1 | 0,1 | 13,28 |
| Строительство циркуляции | УТ-М-43-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,29 |
| Строительство циркуляции | УТ-М-43-1 | УТ-М-47 | 0,1 | 0,1 | 15,77 |
| Строительство циркуляции | УТ-М-47 | УТ-М-48 | 0,1 | 0,1 | 53,97 |
| Строительство циркуляции | УТ-М-48 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,28 |
| Строительство циркуляции | УТ-М-48 | УТ-М-48-1 | 0,1 | 0,1 | 97,74 |
| Строительство циркуляции | УТ-М-48-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 47,66 |
| Строительство циркуляции | УТ-М-48-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,71 |

- Микрорайон «Соцгород» Автозаводского района

2.1 ТНС СГ-1

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На  земельном  участке  с  кадастровым  номером  52:18:0000000:1549   по  адресу: г. Нижний.Новгород, в 65 м. на запад от д. 3 по пр. Октября построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 2,5626 Гкал/ч (53,222 т/ч)). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 48,293 млн. руб.

- От ТК 1С23 построить подающий и обратный трубопровод по отоплению и подающий трубопровод ГВС на ТНС СГ-1.

- Организовать кольцевую циркуляцию ГВС.

- Построить от ТНС подающий трубопровод ГВС до транзитной тепловой сети ГВС, проходящей через дом пр-т Молодежный, 2, и циркуляционный трубопровод ГВС до транзитной тепловой сети ГВС, проходящей через дом пр-т Ильича, 1.

- Построить подающий трубопровод ГВС от УТ6-63 до ТК 1С80.

- Построить подающий трубопровод ГВС от ТК 1С86 до транзитной сети ГВС, проходящей через дом пр-т Ильича, 29.

- Подключить к ТНС дома пр-т Ильича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 27, 29, 31, 33, пр-т Молодежный, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12А, 12Б, 14, 16, 18, 18А, 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, пр-т Октября, 3, ул. Ватутина, 2, 4, ул. Краснодонцев, 1, 1А, 3, ул. Челюскинцев, 2, 2А, 3, 4, ул. Школьная, 2, 4, ул. Лоскутова, 1, 2А.

Перспективные потребители ТНС СГ-1 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкция или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже. Суммарные затраты на реализацию проекта составят 90,788 млн. руб. в ценах соответствующих лет.

Год реализации мероприятий-2023г.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство вновь | ЦТП СГ-1-1 | 1 С129 | 0 | 0,207 | 44,07 |
| Строительство вновь | 1 С86 | УТ8-57 | 0,1 | 0 | 361,77 |
| Строительство вновь | УТ6-63 | 1 С80 | 0,15 | 0 | 142,61 |
| Строительство вновь | 1 С23 | ТНС СГ-1 | 0,207 | 0 | 131,66 |
| Строительство вновь | ЦТП СГ-1-1 | УТ6-3 | 0,207 | 0 | 80,91 |
| Строительство вновь | 1 С129 | УТ8-3 | 0,207 | 0 | 105,61 |
| Строительство вновь | 1 С23 | ТНС СГ-1 | 0,207 | 0,207 | 127,71 |
| Строительство вновь | ЦТП СГ-1 | ЦТП СГ-1-1 | 0,207 | 0,207 | 19,02 |

2.2 ТНС СГ-2

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке перед домом пр-т Октября, 9 построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 2,282 Гкал/ч (47,3427 т/ч)).

- Организовать кольцевую циркуляцию ГВС.

- От ТК 1С54 построить подающий и обратный трубопровод по отоплению и подающий трубопровод ГВС на ТНС СГ-2.

- Транзитом через дом пр-т Октября, 9 построить трубопроводы ГВС от ТНС до транзитных тепловых сетей ГВС, проходящих через дома пр-т Ильича, 2 (использовать как подающий трубопровод) и пр-т Кирова, 1 (использовать как циркуляционный трубопровод).

- Подключить к ТНС дома пр-т Октября, 9, пр-т Ильича, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, пр-т Кирова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, ул. Краснодонцев, 6, ул. Челюскинцев, 9, 10, ул. Лоскутова, 10, 11, ул. Школьная, 10.

Перспективные потребители ТНС СГ-2 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство вновь | УТ19-24 | УТ16-37 | 0,1 | 0 | 230,9 |
| Строительство вновь | О/Д1 | УТ16-3 | 0,207 | 0 | 113,15 |
| Строительство вновь | О/Д1 | УТ19-1 | 0,207 | 0 | 123,85 |
| Строительство вновь | ЦТП СГ-2 | О/Д1 | 0,207 | 0,207 | 43,53 |
| Строительство вновь | 1 С54 | ТНС СГ-2 | 0,309 | 0 | 52,87 |
| Строительство вновь | 1 С54 | ТНС СГ-2 | 0,309 | 0,309 | 50,55 |

2.3 ТНС СГ-3

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами пр-т Октября, 13, пр-т Кирова, 4, ул. Лоскутова, 14 построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,6103 Гкал/ч (12,7674 т/ч)).

- От ТК 1С57 построить подающий и обратный трубопровод по отоплению и подающий трубопровод ГВС на ТНС СГ-3 транзитом через дом пр-т Октября, 13.

- Построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС от ТНС до УТ18-7.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома пр-т Октября, 13, 15, 15А, 17, пр-т Кирова, 4, ул. Комсомольская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Лоскутова, 14, 16.

- Участок сети ГВС от УТ18-7 до дома пр. Октября, 13 использовать как циркуляционный трубопровод.

- Указанные дома по ГВС отключить от 2СГ-магистрали и переключить на 1СГ-магистраль. Перспективные потребители ТНС СГ-3 представлены на рисунке ниже.

Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство вновь | УТ18-3 | ТНС СГ-3 | 0,15 | 0 | 114,73 |
| Строительство вновь | ЦТП СГ-3 | УТ18-7 | 0,15 | 0,15 | 47,33 |
| Строительство вновь | 1 С57 | ТНС СГ-3 | 0,207 | 0,207 | 117,88 |

2.4 ТНС СГ-4

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами пр-т Октября, 33 и ул. Советской Армии, 4 построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в меж-отопительный период – 2,2786 Гкал/ч (37,4903 т/ч)). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 36,810 млн. руб.

- На тепловой сети между домами пр-т Октября, 33 и ул. Советской Армии, 4 построить тепловую камеру. В этой тепловой камере сделать врезку подающего и обратного трубопровода по отоплению и подающего трубопровода ГВС на ТНС СГ-4.

- Построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС от ТНС до новой тепловой камеры, а также врезку на дом пр-т Октября, 33.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома пр-т Октября, 33, ул. Раевского, 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, ул. Советской Армии, 4, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 12А, 12Б.

Перспективные потребители ТНС СГ-4 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже. Суммарные затраты на реализацию проекта составят 102,963 млн. руб. в ценах соответствующих лет.

Год реализации мероприятий 2023-2025г.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-16 | ОПС-297 | 0,05 | 0,05 | 55,08 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-25 | УТ8сг2-25-1 | 0,07 | 0,07 | 32,81 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-56 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,02 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-56 | УТ8сг2-59 | 0,07 | 0,07 | 80,98 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-59 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 19,59 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-63-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,3 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-16 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 14,05 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-14 | д/к 122 | 0,07 | 0,07 | 52,71 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-25-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 28,62 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-25-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,44 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-34 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,1 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-34'' | ж/д | 0,07 | 0,07 | 9,08 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-34' | ж/д | 0,07 | 0,07 | 8,26 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-15 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 17,56 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-15-2 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 6,84 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-15-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,1 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-15-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 7,52 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-64 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 13,29 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-64 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,98 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-6 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 8,44 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-3' | ж/д | 0,082 | 0,082 | 11,66 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-40 | д/к 34 | 0,082 | 0,082 | 42,6 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-40 | УТ8сг2-43' | 0,082 | 0,082 | 51,99 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-49 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 8,31 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-54 | УТ8сг2-55 | 0,082 | 0,082 | 29,44 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-47 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 7,59 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-55 | УТ8сг2-56 | 0,082 | 0,082 | 35,86 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-54 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,14 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-33-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 29,88 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-33-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 8,18 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-34 | УТ8сг2-34'' | 0,082 | 0,082 | 15,32 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-34 | УТ8сг2-34' | 0,082 | 0,082 | 19,61 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-63-1 | УТ8сг2-64 | 0,082 | 0,082 | 46,02 |
| Строительство циркуляции | ЦТП СГ-4 | УТ8сг2-63-1 | 0,082 | 0,082 | 35,99 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-10' | ж/д | 0,1 | 0,1 | 4,66 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-29 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 9,15 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-33 | УТ8сг2-33-1 | 0,1 | 0,1 | 36,92 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-39' | ж/д | 0,1 | 0,1 | 4,46 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-43' | ж/д | 0,1 | 0,1 | 3,91 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-43' | ж/д | 0,1 | 0,1 | 53,57 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-47 | УТ8сг2-49 | 0,1 | 0,1 | 38,39 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-49 | УТ8сг2-53 | 0,1 | 0,1 | 28,6 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-15 | УТ8сг2-15-1 | 0,1 | 0,1 | 20,54 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-13' | ж/д | 0,1 | 0,1 | 3,49 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-53 | УТ8сг2-54 | 0,1 | 0,1 | 50,41 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-29 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 9,9 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-15-2 | УТ8сг2-15-3 | 0,1 | 0,1 | 39,35 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-15-1 | УТ8сг2-15-2 | 0,1 | 0,1 | 27,68 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-15-3 | УТ8сг2-16 | 0,1 | 0,1 | 17,42 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-13 | УТ8сг2-13' | 0,125 | 0,125 | 19,38 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-13' | УТ8сг2-14 | 0,125 | 0,125 | 45,73 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-33 | УТ8сг2-34 | 0,125 | 0,125 | 24,82 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-14 | УТ8сг2-15 | 0,125 | 0,125 | 82,48 |
| Строительство вновь | УТ8сг2-63-1 | ТНС СГ-4 | 0,15 | 0,15 | 44,18 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-11 | УТ8сг2-13 | 0,15 | 0,15 | 27,58 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-11 | УТ8сг2-25 | 0,15 | 0,15 | 47,21 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-25 | УТ8сг2-29 | 0,15 | 0,15 | 25,84 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-29 | УТ8сг2-33 | 0,15 | 0,15 | 32,21 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-5 | УТ8сг2-39 | 0,15 | 0,15 | 196,67 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-39 | УТ8сг2-39' | 0,15 | 0,15 | 41,74 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-39' | УТ8сг2-40 | 0,15 | 0,15 | 32,82 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-40 | УТ8сг2-46 | 0,15 | 0,15 | 52,04 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-46 | УТ8сг2-47 | 0,15 | 0,15 | 32,86 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-6 | УТ8сг2-8 | 0,207 | 0,207 | 28,6 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-8 | УТ8сг2-8' | 0,207 | 0,207 | 33,8 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-8' | УТ8сг2-9 | 0,207 | 0,207 | 50,73 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-9 | УТ8сг2-10 | 0,207 | 0,207 | 15,75 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-10 | УТ8сг2-10' | 0,207 | 0,207 | 23,78 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-10' | УТ8сг2-11 | 0,207 | 0,207 | 43,93 |
| Строительство вновь | УТ8сг2-63-1 | ТНС СГ-4 | 0,259 | 0 | 50,53 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-3' | УТ8сг2-5 | 0,259 | 0,259 | 37,3 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-5 | УТ8сг2-6 | 0,259 | 0,259 | 12,72 |
| Строительство циркуляции | УТ8сг2-63-1 | УТ8сг2-3' | 0,259 | 0,259 | 27,93 |
| Строительство циркуляции | ЦТП СГ-4 | УТ8сг2-63-1 | 0,259 | 0,259 | 54,73 |

2.5 ТНС СГ-5

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами пр-т Октября, 18А и ул. Поющева, 19А построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,5226 Гкал/ч (10,7747 т/ч)).  Построить подающий и обратный трубопроводы по отоплению и подающий трубопровода ГВС на ТНС от ТК 2С22.

- Построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС от ТНС до УТ12-8.

- Транзитом через дома пр-т Октября, 18, 20, 22, 24 построить подающий и циркуляционный трубопроводы до врезки на дом пер. Моторный, 1А.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома пер. Моторный, 1А, пр-т Октября, 18, 18А, 20, 22, 22А, 24, ул. Поющева, 19А, 29, ул. Комсомольская, 2А, 2Б, 2В.

Перспективные потребители ТНС СГ-5 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ12-32' | ж/д | 0,05 | 0,05 | 3,87 |
| Строительство циркуляции | УТ12-32 | детский сад 257 | 0,05 | 0,05 | 69,45 |
| Строительство циркуляции | 2 Соц-6-20 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 3,88 |
| Строительство циркуляции | УТ12-5 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 10,24 |
| Строительство циркуляции | УТ12-9 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 9,67 |
| Строительство циркуляции | УТ12-12 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,59 |
| Строительство циркуляции | УТ12-8 | сбербанк | 0,082 | 0,082 | 22,95 |
| Строительство циркуляции | 1 C74' | ж/д | 0,082 | 0,082 | 2,53 |
| Строительство циркуляции | 1 C76' | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,92 |
| Строительство циркуляции | 1 С69' | ж/д | 0,082 | 0,082 | 2,78 |
| Строительство циркуляции | 1 С71' | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,62 |
| Строительство вновь | УТ12-5 | УТ12-8 | 0,1 | 0 | 52,23 |
| Строительство вновь | 2С22 | ТНС СГ-5 | 0,1 | 0,1 | 90,13 |
| Строительство вновь | ТНС СГ-5 | УТ12-8 | 0,1 | 0,1 | 23,9 |
| Строительство вновь | УТ12-2 | 1 С69' | 0,1 | 0,1 | 44,33 |
| Строительство вновь | 1 С69' | 1 С71' | 0,1 | 0,1 | 61,09 |
| Строительство вновь | 1 С71' | 1 C73 | 0,1 | 0,1 | 77,71 |
| Строительство вновь | 1 C73 | 1 C74' | 0,1 | 0,1 | 37,62 |
| Строительство вновь | 1 C74' | 1 C76' | 0,1 | 0,1 | 90,22 |
| Строительство вновь | 1 C76' | 1 C77 | 0,1 | 0,1 | 19,98 |
| Строительство циркуляции | 1 C73 | учебно-произв. комбинат | 0,1 | 0,1 | 45,22 |
| Строительство циркуляции | 2 Соц-6-20 | УТ12-3 | 0,1 | 0,1 | 16,94 |
| Строительство циркуляции | УТ12-5 | 2 Соц-6-20 | 0,1 | 0,1 | 33,45 |
| Строительство циркуляции | УТ12-8 | УТ12-5 | 0,1 | 0,1 | 52,23 |
| Строительство циркуляции | УТ12-8 | УТ12-9 | 0,1 | 0,1 | 12,74 |
| Строительство циркуляции | УТ12-9 | УТ12-12 | 0,1 | 0,1 | 16,94 |
| Строительство циркуляции | 1 C77 | УТ12-25 | 0,1 | 0,1 | 22,95 |
| Строительство циркуляции | УТ12-32' | УТ12-32 | 0,1 | 0,1 | 17,95 |
| Строительство циркуляции | УТ12-3 | УТ12-2 | 0,1 | 0,1 | 18,49 |
| Строительство циркуляции | УТ12-25 | УТ12-32' | 0,1 | 0,1 | 22,63 |

2.6 ТНС СГ-6

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Поющева, 15, 17 построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,8065 Гкал/ч (16,669 т/ч)). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 11,363 млн. руб.

- Организовать кольцевую циркуляцию ГВС.

- От тепловой сети, проходящей через дом пр. Октября, 16 построить подающий и обратный трубопровод по отоплению и подающий трубопровод ГВС на ТНС СГ-6.

- Построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС от ТНС до УТ2-9.

- Построить подающий трубопровод, соединяющий транзитные сети ГВС, от дома пр. Октября, 12 до дома пр. Октября, 16.

- Участок сети ГВС от УТ2-9 до дома ул. Поющева, 17 использовать как циркуляционный трубопровод.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома пр-т Октября, 12, 14, 16, пр-т Кирова, 2А, ул. Поющева, 11, 13, 13А, 15, 17, ул. Комсомольская, 1Б.

Перспективные потребители ТНС СГ-6 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже. Суммарные затраты на реализацию проекта составят 26,427 млн. руб. в ценах соответствующих лет.

Год реализации мероприятий 2023-2024г.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство вновь | УТ2-11 | ТНС СГ-6 | 0,1 | 0 | 153,64 |
| Строительство вновь | УТ2-2 | УТ2-11 | 0,1 | 0 | 175,56 |
| Строительство вновь | УТ2-11 | ТНС СГ-6 | 0,1 | 0,1 | 146,17 |
| Строительство вновь | ТНС СГ-6 | УТ2-9 | 0,1 | 0,1 | 21,26 |

2.7 ТНС СГ-7

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами 10 А по ул. Ватутина, 31, 31А по пр. Кирова, 7 по ул. Краснодонцев построить ТНС, установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,7149 Гкал/ч (13,6007 т/ч)). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 21,970 млн. руб.

- Организовать кольцевую циркуляцию ГВС.

- От транзитной тепловой сети отопления и ГВС, проходящей через дом ул. Краснодонцев, 7, построить подающий и обратный трубопровод по отоплению и подающий трубопровод ГВС на ТНС СГ-7.

- Построить подающие и циркуляционные трубопроводы ГВС от ТНС до транзитных тепловых сетей ГВС, проходящих через дома дом ул. Краснодонцев, 7.

- Участок сети ГВС между домами ул. Краснодонцев, 5, 7 использовать как циркуляционный трубопровод.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома пр-т Ильича, 34, 34А, пр-т Кирова, 31, 31А, ул. Ватутина, 6, 6А, 8, 10, 10А, 11, 12, ул. Краснодонцев, 5, 7, 7А.

Перспективные потребители ТНС СГ-7 представлены на рисунке ниже.

Участки тепловых сетей, реконструкция или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

Суммарные затраты на реализацию проекта составят 37,198 млн. руб. в ценах соответствующих лет с НДС.

Год реализации мероприятий 2022-2024г.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство вновь | УТ30-10 | ЦТП СГ-7 | 0,1 | 0,1 | 70,54 |
| # Строительство вновь | # УТ30-10 | # ЦТП СГ-7 | # 0,15 | # 0 | # 84,23 |
| Строительство вновь | ТНС СГ-7 | УТ30-10 | 0,15 | 0,15 | 67,4 |

2.8 ТНС №11

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- Увеличить мощность теплообменного оборудования для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 3,7176 Гкал/ч (61,1181 т/ч)).

- Подключить к ТНС по трубопроводу от тепловой сети в доме ул. Челюскинцев, 27 и построить вновь циркуляционный трубопровод на дом ул. Школьная, 36, ул. Сов.Армии, 13.

Перспективные потребители ТНС №11 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | 2 С54А-4 | ж/д | 0,125 | 0,1 | 26,15 |
| Строительство циркуляции | УТ 7 сг2-9-5 | 2 С54А-4 | 0,125 | 0,1 | 165,55 |

3. Северный поселок Автозаводского района

3.1 ТНС СП-1

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Дьяконова, 41, 43А, ул. Бурденко, 42 построить ТНС и установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,6349 Гкал/ч (14,0616 т/ч)).

- От УТ25-13 построить подающий и обратный трубопроводы отопления до ТНС.

- На участке тепловой сети ГВС от дома ул. Бурденко, 40 до ул. Дьяконова, 39 построить новую тепловую камеру и сделать в ней врезку подающего трубопровода ГВС на ТНС.

- От ТНС построить подающий и циркуляционный трубопроводов ГВС новой тепловой камеры.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Бурденко, 38, 40, 42, 44, ул. Дьяконова, 35А, 37, 39, 41, 43, 43А.

Перспективные потребители ТНС СП-1 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ25-43-1 | ТНС СП-1 | 0,082 | 0 | 69,97 |
| УТ25-13 | ТНС СП-1 | 0,15 | 0,15 | 78,97 |
| УТ25-7' | ж/д + Магазин | 0,07 | 0,07 | 4,69 |
| УТ25-16-1 | Медицинское учреждение | 0,07 | 0,07 | 5,94 |
| УТ25-12 | УТ25-12' | 0,082 | 0,082 | 6,2 |
| УТ25-16-1 | Медицинское учреждение(гараж) | 0,07 | 0,07 | 6,44 |
| УТ25-20 | Наркологическая больница | 0,07 | 0,07 | 6,61 |
| УТ25-16-1 | УТ25-16 | 0,07 | 0,07 | 6,63 |
| УТ25-3' | ж/д | 0,07 | 0,07 | 6,86 |
| УТ25-12' | ж/д | 0,07 | 0,07 | 7,15 |
| УТ25-15 | УТ25-14-1 | 0,07 | 0,07 | 7,21 |
| УТ25-11' | ж/д | 0,07 | 0,07 | 7,72 |
| УТ25-14-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 8,84 |
| УТ25-43-1 | Хозяйственный корпус | 0,082 | 0,082 | 8,91 |
| УТ25-14-1 | УТ25-14 | 0,07 | 0,07 | 12,6 |
| УТ25-3' | УТ25-3 | 0,07 | 0,07 | 14,83 |
| УТ25-18 | УТ25-20 | 0,07 | 0,07 | 15,32 |
| УТ25-14 | УТ25-13 | 0,082 | 0,082 | 15,66 |
| УТ25-8 | УТ25-7' | 0,082 | 0,082 | 17,86 |
| УТ25-9 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 17,94 |
| УТ25-6 | УТ25-3' | 0,07 | 0,07 | 18,57 |
| УТ25-7' | УТ25-7 | 0,082 | 0,082 | 19,38 |
| УТ25-13 | УТ25-12 | 0,082 | 0,082 | 19,84 |
| УТ25-11 | УТ25-9 | 0,082 | 0,082 | 19,95 |
| УТ25-17 | УТ25-18 | 0,07 | 0,07 | 22,55 |
| УТ25-43-1 | УТ25-17 | 0,082 | 0,082 | 24,49 |
| УТ25-7 | УТ25-6 | 0,07 | 0,07 | 25,24 |
| УТ25-9 | УТ25-8 | 0,082 | 0,082 | 27,55 |
| УТ25-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 34,51 |
| УТ25-16 | УТ25-15 | 0,07 | 0,07 | 43,8 |
| УТ25-17 | УТ25-16-1 | 0,07 | 0,07 | 48,71 |
| УТ25-11' | УТ25-11 | 0,082 | 0,082 | 52,24 |
| УТ25-12' | УТ25-11' | 0,082 | 0,082 | 56,77 |
| ТНС СП-1 | УТ25-43-1 | 0,082 | 0,082 | 62,45 |
| УТ25-20 | наркологическая больница (столовая) | 0,07 | 0,07 | 82,01 |

3.2 ТНС СП-2

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Борская,15А, ул. Бурденко, 20 построить ТНС и установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,7809 Гкал/ч (16,826 т/ч)).

- Произвести вынос транзитной теплотрассы (Т1,Т2,Т3) из подвального помещения дома № 15А по ул.Борская на придомовую территорию и подключить дом № 15А от вынесенной теплотрассы.

- От УТ24-18 построить подающий и обратный трубопроводы отопления и подающий трубопровод ГВС до ТНС.

- От ТНС построить подающий и циркуляционный трубопроводов ГВС до УТ24-18.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Борская, 10, 12, 15А, 16, 20, ул. Дьяконова, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25.

Перспективные потребители ТНС СП-2 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ24-18 | ТНС СП-2 | 0,15 | 0 | 72,63 |
| УТ24-18 | ТНС СП-2 | 0,1 | 0,1 | 59,27 |
| УТ24-13-1 | ж/д + Склад | 0,05 | 0,05 | 3,3 |
| УТ24-14' | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,31 |
| УТ24-5 | Магазин | 0,05 | 0,05 | 5,64 |
| УТ24-25 | УТ24-30 | 0,082 | 0,082 | 5,66 |
| УТ24-16 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 6,52 |
| УТ24-10 | Магазины | 0,05 | 0,05 | 6,99 |
| УТ24-7' | УТ24-8' | 0,05 | 0,05 | 7,31 |
| УТ24-10 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 7,61 |
| УТ24-5 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 9,14 |
| УТ24-19 | ж/д + Магазины + Офисы | 0,05 | 0,05 | 11,18 |
| УТ24-18 | УТ24-18-1 | 0,15 | 0,15 | 11,28 |
| УТ24-7 | УТ24-28 | 0,05 | 0,05 | 11,63 |
| УТ24-7' | УТ24-23 | 0,15 | 0,15 | 11,66 |
| УТ24-16 | Магазины | 0,05 | 0,05 | 13,72 |
| УТ24-18 | УТ24-17 | 0,05 | 0,05 | 16,29 |
| УТ24-14' | УТ24-14 | 0,033 | 0,033 | 16,35 |
| УТ24-17 | ж/д + Автошкола | 0,05 | 0,05 | 16,47 |
| УТ24-24 | УТ24-27 | 0,1 | 0,1 | 16,55 |
| УТ24-29 | УТ24-16 | 0,05 | 0,05 | 19,83 |
| УТ24-8' | ж/д | 0,05 | 0,05 | 19,98 |
| УТ24-7 | УТ24-7' | 0,15 | 0,15 | 20,55 |
| УТ24-30 | УТ24-11 | 0,082 | 0,082 | 21,58 |
| УТ24-13' | УТ24-26 | 0,05 | 0,05 | 25,27 |
| УТ24-23 | УТ24-6 | 0,1 | 0,1 | 26,25 |
| УТ24-26 | УТ24-14' | 0,05 | 0,05 | 26,27 |
| УТ24-6 | Детский сад №63 | 0,05 | 0,05 | 26,4 |
| УТ24-13 | УТ24-13-1 | 0,1 | 0,1 | 26,89 |
| УТ24-27 | УТ24-13 | 0,1 | 0,1 | 27,59 |
| УТ24-11 | Пансион | 0,05 | 0,05 | 35,3 |
| УТ24-21 | Жилой дом + магазин | 0,05 | 0,05 | 35,69 |
| УТ24-24 | УТ24-25 | 0,15 | 0,15 | 37,41 |
| УТ24-6 | УТ24-5 | 0,05 | 0,05 | 38,09 |
| УТ24-13-1 | УТ24-13' | 0,1 | 0,1 | 38,79 |
| УТ24-11 | УТ24-10 | 0,05 | 0,05 | 40,56 |
| УТ24-19 | УТ24-21 | 0,15 | 0,15 | 40,75 |
| УТ24-18-1 | УТ24-19 | 0,15 | 0,15 | 52,71 |
| УТ24-28 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 59,02 |
| ТНС СП-2 | УТ24-18 | 0,15 | 0,15 | 67,16 |
| УТ24-25 | УТ24-29 | 0,05 | 0,05 | 73,96 |
| УТ24-23 | УТ24-24 | 0,15 | 0,15 | 81,31 |
| УТ24-21 | УТ24-7 | 0,15 | 0,15 | 113,4 |

3.3 ТНС СП-3

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Бурденко, 17, 19, ул. Васильева, 18А построить ТНС и установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,6439 Гкал/ч (14,1466 т/ч)).

- От УТ3-2 построить подающий трубопровод ГВС, от УТ3-10 – подающий и обратный трубопроводы отопления до ТНС.

- От ТНС построить подающий и циркуляционный трубопроводов ГВС до УТ3-10.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Борская, 15, ул. Бурденко, 17, 18, 19, ул. Васильева, 18, 18А.

Перспективные потребители ТНС СП-3 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ3-9 | УТ3-7 | 0,15 | 0,15 | 3,35 |
| УТ3-13 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,28 |
| УТ3-10 | УТ3-11 | 0,07 | 0,07 | 7,66 |
| УТ3-3 | Магазин + Бар | 0,082 | 0,082 | 8,44 |
| УТ3-10 | УТ3-13 | 0,1 | 0,1 | 8,54 |
| УТ3-11 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 8,99 |
| УТ3-6 | УТ3-2 | 0,15 | 0,15 | 11,72 |
| УТ3-14 | УТ3-15 | 0,1 | 0,1 | 20,37 |
| УТ3-7 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 23,72 |
| УТ3-15 | Детский сад №108 | 0,082 | 0,082 | 32,31 |
| УТ3-10 | УТ3-9 | 0,15 | 0,15 | 34,83 |
| УТ3-2 | УТ3-3 | 0,1 | 0,1 | 36,22 |
| УТ3-15 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 37,52 |
| УТ3-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 40,9 |
| УТ3-7 | УТ3-6 | 0,15 | 0,15 | 42,41 |
| ТНС СП-3 | УТ3-10 | 0,15 | 0,15 | 54,35 |
| УТ3-10 | ТНС СП-3 | 0,15 | 0,15 | 62,93 |
| УТ3-13 | УТ3-14 | 0,1 | 0,1 | 78,19 |
| УТ3-2 | ТНС СП-3 | 0,15 | 0 | 163,23 |

3.4 ТНС СП-4

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Бурденко, 25, 27 оборудовать ТНС и установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 0,4909 Гкал/ч (10,9169 т/ч)).

- От УТ2-35 построить подающий трубопровод ГВС, подающий и обратный трубопроводы отопления до ТНС.

- От ТНС построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС до УТ2-37.

- Построить подающий и циркуляционный трубопроводов ГВС от УТ2- 41 до хозкорпуса стадиона «Северный».

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Борская, 28А, 30, 32, ул. Бурденко, 25, 27, 31, ул. Васильева, 29, 35, ул. Васнецова, 34.

Перспективные потребители ТНС СП-4 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ2-35 | ТНС СП-4 | 0,1 | 0 | 19,39 |
| УТ2-35 | ТНС СП-4 | 0,1 | 0,1 | 15,23 |
| ТНС СП-4 | УТ2-37 | 0,1 | 0,1 | 10,98 |
| УТ2-35 | УТ2-18'-4 | 0,1 | 0,1 | 50,35 |
| УТ2-35 | УТ2-37 | 0,1 | 0,1 | 37,42 |
| УТ2-38 | Детский сад №93 | 0,05 | 0,05 | 12,18 |
| УТ2-38 | УТ2-37 | 0,1 | 0,1 | 14,82 |
| УТ2-18'-4 | УТ2-18'-3 | 0,1 | 0,1 | 21,31 |
| УТ2-18'-3 | УТ2-18'-2 | 0,1 | 0,1 | 21,24 |
| УТ2-18'-2 | УТ2-18'-1 | 0,1 | 0,1 | 19,22 |
| УТ2-18'-1 | КМ55 | 0,1 | 0,1 | 96,8 |
| КМ55 | КМ54/УТ2-13 | 0,1 | 0,1 | 46,69 |
| КМ54/УТ2-13 | КМ52/УТ2-3 | 0,1 | 0,1 | 68,96 |
| УТ2-41 | КМ42/УТ17-3-3 | 0,1 | 0,1 | 98,9 |
| КМ52/УТ2-3 | УТ2-4 | 0,05 | 0,05 | 24,24 |
| УТ2-4 | УТ2-7 | 0,05 | 0,05 | 36,68 |
| УТ2-7 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 11,5 |
| КМ54/УТ2-13 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 11,49 |
| УТ2-18'-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 10,26 |
| УТ2-18'-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 9,79 |
| УТ2-18'-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 8,9 |
| УТ2-18'-4 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 10,05 |
| УТ2-18'-4 | ИБ-7 | 0,082 | 0,082 | 4,2 |
| УТ2-37 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 17,83 |
| УТ2-38 | УТ2-41 | 0,1 | 0,1 | 54,84 |
| УТ2-41 | УТ2-60 | 0,07 | 0,07 | 32,86 |
| УТ2-60 | УТ2-54 | 0,07 | 0,07 | 13,43 |
| УТ2-54 | УТ2-44 | 0,07 | 0,07 | 27,08 |
| УТ2-44 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 29,39 |
| УТ2-60 | УТ2-60-1 | 0,07 | 0,07 | 122,25 |
| УТ2-60-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 55,3 |
| УТ2-60-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 122,8 |
| КМ42/УТ17-3-1 | Кассы стадиона "Северный" | 0,05 | 0,05 | 6,39 |
| КМ42/УТ17-3-2 | КМ42/УТ17-3-1 | 0,1 | 0,1 | 115,28 |
| КМ42/УТ17-3-2 | КМ42/УТ17-3-3 | 0,05 | 0,05 | 21,45 |
| КМ42/УТ17-3-3 | КМ42/УТ17-3-2 | 0,1 | 0,1 | 73,71 |
| КМ42/УТ17-3-3 | Основное здание стадиона "Северный" | 0,05 | 0,05 | 7,77 |
| КМ42/УТ17-3-3 | Спортзал стадиона "Северный" | 0,05 | 0,05 | 12,99 |
| КМ42/УТ17-3-2 | Гараж стадиона "Северный" | 0,05 | 0,05 | 17,75 |
| КМ55 | Мастерская | 0,1 | 0,1 | 31,74 |
| УТ2-41 | Техникум | 0,05 | 0,05 | 108,64 |
| КМ42/УТ17-3-3 | Хоз.корпус стадиона "Северный" | 0,1 | 0,1 | 6,36 |

3.5 ТНС СП-5

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домами ул. Дьяконова 9, 9/1, 9/2, 11 построить ТНС и установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 1,439 Гкал/ч (23,6352 т/ч)). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 24,577 млн. руб.

- Восстановить тепловую сеть ГВС от УТ14-64 до ТК 3С28 Комсомольской магистрали ГВС и подключить от этой магистрали ТНС СП-5.

- От транзитной тепловой сети, проходящей по дому ул. Дьяконова, 9/2, построить подающий и обратный трубопроводы отопления, подающий трубопровод ГВС до ТНС.

- От ТНС построить подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС до тепловой сети, проходящей по дому ул. Дьяконова, 9/2.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Дьяконова, 1, 1А, 1Б, 1В, 5А, 5Б, 5В, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7А, 9, 9/1, 9/2, 11.

Перспективные потребители ТНС СП-5 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже. Суммарные затраты на реализацию проекта составят 57,110 млн. руб. в ценах соответствующих лет.

Год реализации мероприятий 2022-2024г.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметp подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УТ14-63 | ТНС СП-5 | 0,207 | 0 | 69,24 |
| УТ14-63 | ТНС СП-5 | 0,1 | 0,1 | 66,53 |
| ТНС СП-5 | УТ14-63 | 0,207 | 0,207 | 57,74 |
| УТ14-63 | УТ14-64 | 0,082 | 0,082 | 30,47 |
| УТ7-26-1 | УТ7-28 | 0,1 | 0,1 | 39,39 |
| УТ7-53 | УТ7-55/1 | 0,15 | 0,15 | 6,2 |
| УТ7-66 | УТ7-65 | 0,125 | 0,125 | 14,58 |
| УТ14-25 | УТ14-29 | 0,15 | 0,15 | 29,49 |
| УТ14-30 | Административное здание | 0,07 | 0,07 | 5,33 |
| УТ14-30 | УТ14-67 | 0,1 | 0,1 | 43,14 |
| УТ14-67 | УТ14-68 | 0,1 | 0,1 | 40,17 |
| УТ14-68 | УТ14-70 | 0,1 | 0,1 | 82,18 |
| УТ14-70 | УТ14-71 | 0,082 | 0,082 | 13,69 |
| УТ14-71 | УТ14-72 | 0,082 | 0,082 | 6,29 |
| УТ14-72 | Школа №136 | 0,082 | 0,082 | 5,93 |
| УТ14-71 | УТ14-73 | 0,082 | 0,082 | 70,03 |
| УТ14-73 | Школа №136 | 0,082 | 0,082 | 5,08 |
| УТ14-25 | УТ14-31 | 0,207 | 0,207 | 39,39 |
| УТ14-32 | УТ14-33 | 0,125 | 0,125 | 6,8 |
| УТ14-33 | УТ14-33' | 0,125 | 0,125 | 31,8 |
| УТ14-33' | УТ14-34 | 0,125 | 0,125 | 25,94 |
| УТ14-34 | УТ14-36 | 0,07 | 0,07 | 8,86 |
| УТ14-37 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 8,44 |
| УТ14-36 | УТ14-37 | 0,07 | 0,07 | 33,22 |
| УТ14-34 | УТ14-38 | 0,125 | 0,125 | 4,77 |
| УТ14-38 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 6,07 |
| УТ14-38 | УТ14-39 | 0,1 | 0,1 | 42,35 |
| УТ14-39 | УТ14-40 | 0,1 | 0,1 | 44,74 |
| УТ14-40 | УТ14-41 | 0,05 | 0,05 | 43,67 |
| УТ14-41 | Детский сад №14 | 0,05 | 0,05 | 4,16 |
| УТ14-40 | УТ14-42 | 0,1 | 0,1 | 7,13 |
| УТ14-42 | УТ14-42-1 | 0,1 | 0,1 | 15,42 |
| УТ14-42-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,27 |
| УТ14-42-1 | УТ14-43 | 0,1 | 0,1 | 18,31 |
| УТ14-43 | УТ14-44 | 0,1 | 0,1 | 37,27 |
| УТ14-44 | УТ14-45 | 0,1 | 0,1 | 7,95 |
| УТ14-45 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,54 |
| УТ14-45 | УТ14-46 | 0,082 | 0,082 | 10,28 |
| УТ14-46 | УТ14-47 | 0,082 | 0,082 | 43,34 |
| УТ14-47 | УТ14-48 | 0,082 | 0,082 | 64,69 |
| УТ14-48 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,23 |
| УТ14-48 | УТ14-49 | 0,07 | 0,07 | 58,11 |
| УТ14-49 | УТ14-50 | 0,07 | 0,07 | 14,58 |
| УТ14-50 | УТ14-51 | 0,07 | 0,07 | 6,14 |
| УТ14-51 | УТ14-52 | 0,07 | 0,07 | 33,57 |
| УТ14-52 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,12 |
| УТ14-32 | УТ14-31-1 | 0,207 | 0,207 | 38,03 |
| УТ14-31-1 | ж/д + Магазин + Аптека + Парикмахерская | 0,082 | 0,082 | 3,21 |
| УТ14-31-1 | УТ14-55 | 0,207 | 0,207 | 51,01 |
| УТ14-55 | УТ14-56 | 0,207 | 0,207 | 6,2 |
| УТ14-56 | УТ14-57 | 0,15 | 0,15 | 11,16 |
| УТ14-57 | УТ14-57-1 | 0,1 | 0,1 | 48,33 |
| УТ14-57-1 | ж/д + Магазины | 0,082 | 0,082 | 5,82 |
| УТ14-57-1 | УТ14-58 | 0,1 | 0,1 | 46,68 |

3.6 ТНС №6

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- Установить теплообменное оборудование для догрева циркуляцион-ной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный пери-од – 6,0837 Гкал/ч (122,5073 т/ч)). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 7,572 млн. руб.

- На участке тепловой сети ГВС от ТК 1Л63 до дома ул. Переходникова, 3 построить новую тепловую камеру и сделать в ней врезку подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС на дом ул. Дьяконова, 10А.

- На участке тепловой сети ГВС, проходящей по дому ул. Дружаева, 5А, сделать врезку подающего и циркуляционного трубопроводов ГВС на дом ул. Дружаева, 5Б.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Дружаева, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 9, ул. Дьяконова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 6А/1, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 16А, 18, 20, ул. Переходникова, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15.

Перспективные потребители ТНС №6 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкция или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже. Суммарные затраты на реализацию проекта составят 40,529 млн. руб. в ценах соответствующих лет с НДС.

Год реализации мероприятий 2022-2023г.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство вновь | УТ7-38'-1 | 1Л60-1 | 0,1 | 0,1 | 37,21 |
| Строительство вновь | 1Л60-1 | 1Л61-2-1 | 0,1 | 0,1 | 101,15 |
| Строительство вновь | 1Л63-1 | УТ7-48 | 0,125 | 0,125 | 35,7 |
| Строительство циркуляции | УТ7-48 | УТ7-49 | 0,04 | 0,04 | 22,13 |
| Строительство циркуляции | УТ7-49-1 | ж/д | 0,04 | 0,04 | 4,54 |
| Строительство циркуляции | УТ7-49-1 | УТ7-49-2 | 0,04 | 0,04 | 31,32 |
| Строительство циркуляции | УТ7-48 | УТ7-42 | 0,07 | 0,07 | 26,89 |
| Строительство циркуляции | УТ7-42 | УТ7-43 | 0,07 | 0,07 | 32,46 |
| Строительство циркуляции | УТ7-42 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,85 |
| Строительство циркуляции | УТ7-44-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,22 |
| Строительство циркуляции | 1Л60-1 | Школа №119 | 0,082 | 0,082 | 38,05 |
| Строительство циркуляции | 1Л61-2-1 | 1Л61-3 | 0,082 | 0,082 | 31,49 |
| Строительство циркуляции | УТ7-43 | УТ7-44 | 0,05 | 0,05 | 19,09 |
| Строительство циркуляции | УТ7-44 | УТ7-44-1 | 0,05 | 0,05 | 21,77 |
| Строительство циркуляции | УТ7-44-1 | УТ7-45 | 0,05 | 0,05 | 23,62 |
| Строительство циркуляции | УТ7-45 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 9,02 |
| Строительство циркуляции | УТ7-49 | УТ7-49-1 | 0,04 | 0,04 | 28,38 |
| Строительство циркуляции | УТ7-50 | ж/д + ВНС 21 | 0,04 | 0,04 | 5,55 |
| Строительство циркуляции | УТ7-2 | УТ7-6 | 0,207 | 0,207 | 45,39 |
| Строительство циркуляции | УТ7-4 | УТ7-5 | 0,207 | 0,207 | 7,16 |
| Строительство циркуляции | УТ7-6 | УТ7-4 | 0,207 | 0,207 | 0,96 |
| Строительство циркуляции | УТ7-6 | УТ7-7 | 0,07 | 0,07 | 40,77 |
| Строительство циркуляции | УТ7-7 | УТ7-8 | 0,07 | 0,07 | 45,02 |
| Строительство циркуляции | УТ7-8 | Детский сад №2 | 0,07 | 0,07 | 31,62 |
| Строительство циркуляции | УТ7-5 | УТ7-10 | 0,207 | 0,207 | 44,19 |
| Строительство циркуляции | УТ7-10 | УТ7-12 | 0,207 | 0,207 | 3,86 |
| Строительство циркуляции | УТ7-12 | УТ7-13 | 0,07 | 0,07 | 41,24 |
| Строительство циркуляции | УТ7-13 | УТ7-14 | 0,07 | 0,07 | 41,19 |
| Строительство циркуляции | УТ7-14 | ж/д + Магазин + Диспетчерская служба | 0,07 | 0,07 | 24,18 |
| Строительство циркуляции | УТ7-12 | УТ7-11 | 0,207 | 0,207 | 7,81 |
| Строительство циркуляции | УТ7-11 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 9,56 |
| Строительство циркуляции | УТ7-11 | УТ7-16 | 0,207 | 0,207 | 40,22 |
| Строительство циркуляции | УТ7-16 | УТ7-18 | 0,207 | 0,207 | 7,22 |
| Строительство циркуляции | УТ7-18 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 10,65 |
| Строительство циркуляции | УТ7-18 | УТ7-17 | 0,207 | 0,207 | 3,76 |
| Строительство циркуляции | УТ7-17 | МДОУ №79 | 0,07 | 0,07 | 133,99 |
| Строительство циркуляции | УТ7-17 | УТ7-22 | 0,207 | 0,207 | 42,37 |
| Строительство циркуляции | УТ7-22 | УТ7-23 | 0,207 | 0,207 | 3,75 |
| Строительство циркуляции | УТ7-23 | ж/д + ООО"Жилсервис №10" | 0,082 | 0,082 | 6,98 |
| Строительство циркуляции | УТ7-23 | УТ7-24 | 0,15 | 0,15 | 9,64 |
| Строительство циркуляции | УТ7-24 | УТ7-25 | 0,15 | 0,15 | 30,36 |
| Строительство циркуляции | УТ7-25 | УТ7-26 | 0,1 | 0,1 | 27,57 |
| Строительство циркуляции | УТ7-26 | УТ7-26-1 | 0,1 | 0,1 | 11,92 |
| Строительство циркуляции | УТ7-26-1 | ж/д + Магазин +ТП- 457 + Молочный раздаток №4 | 0,05 | 0,05 | 6,87 |
| Строительство циркуляции | УТ7-28 | УТ7-29 | 0,1 | 0,1 | 24,15 |
| Строительство циркуляции | УТ7-29 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 19,58 |
| Строительство циркуляции | УТ7-29 | УТ7-29-1 | 0,1 | 0,1 | 29,52 |
| Строительство циркуляции | УТ7-29-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,92 |
| Строительство циркуляции | УТ7-29-1 | УТ7-29-2 | 0,1 | 0,1 | 36,99 |
| Строительство циркуляции | УТ7-29-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,29 |
| Строительство циркуляции | УТ7-29-2 | УТ7-33 | 0,082 | 0,082 | 15,49 |
| Строительство циркуляции | УТ7-33 | УТ7-34 | 0,082 | 0,082 | 24,76 |
| Строительство циркуляции | УТ7-34 | УТ7-34-1 | 0,082 | 0,082 | 14,26 |
| Строительство циркуляции | УТ7-34-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,75 |
| Строительство циркуляции | УТ7-34-1 | УТ7-34-2 | 0,082 | 0,082 | 37,16 |
| Строительство циркуляции | УТ7-25 | УТ7-37 | 0,15 | 0,15 | 90,34 |
| Строительство циркуляции | УТ7-37 | УТ7-38 | 0,15 | 0,15 | 7,24 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38 | УТ7-38-1 | 0,15 | 0,15 | 15,92 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38-1 | УТ7-38'-1 | 0,1 | 0,1 | 34,97 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38-1 | УТ7-38-2 | 0,15 | 0,15 | 57,86 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38-2 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,91 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38-2 | УТ7-95 | 0,15 | 0,15 | 10,36 |
| Строительство циркуляции | УТ7-95 | УТ7-39 | 0,15 | 0,15 | 8,3 |
| Строительство циркуляции | УТ7-39 | УТ7-51 | 0,15 | 0,15 | 20,27 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51 | УТ7-51-1 | 0,15 | 0,15 | 17,8 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,81 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51-1 | УТ7-51-2 | 0,15 | 0,15 | 26,35 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51-3 | УТ7-51-3' | 0,05 | 0,05 | 62,02 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51-3 | УТ7-51-4 | 0,15 | 0,15 | 29,96 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51-5 | ж/д + Магазин | 0,05 | 0,05 | 5,24 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51-5 | УТ7-52 | 0,15 | 0,15 | 16,6 |
| Строительство циркуляции | УТ7-52 | УТ7-53 | 0,15 | 0,15 | 28 |
| Строительство циркуляции | УТ7-55/1 | УТ7-56 | 0,07 | 0,07 | 6,44 |
| Строительство циркуляции | УТ7-56 | УТ7-57 | 0,07 | 0,07 | 21,58 |
| Строительство циркуляции | УТ7-57 | УТ7-57А | 0,07 | 0,07 | 15,77 |
| Строительство циркуляции | УТ7-55/1 | УТ7-55/1-1 | 0,1 | 0,1 | 15,28 |
| Строительство циркуляции | УТ7-55/1-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,6 |
| Строительство циркуляции | УТ7-55/1-1 | УТ7-91 | 0,1 | 0,1 | 24,73 |
| Строительство циркуляции | УТ7-91 | Религиозное сооружение | 0,1 | 0,1 | 49,56 |
| Строительство циркуляции | УТ7-91 | УТ7-55-2 | 0,1 | 0,1 | 18,63 |
| Строительство циркуляции | УТ7-55-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,89 |
| Строительство циркуляции | УТ7-55-3 | УТ7-54 | 0,1 | 0,1 | 5,99 |
| Строительство циркуляции | УТ7-54 | УТ7-58 | 0,1 | 0,1 | 111,35 |
| Строительство циркуляции | УТ7-59 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,48 |
| Строительство циркуляции | УТ7-60 | УТ7-59 | 0,125 | 0,125 | 8,94 |
| Строительство циркуляции | УТ7-61 | УТ7-60 | 0,125 | 0,125 | 38,49 |
| Строительство циркуляции | УТ7-61-1 | УТ7-61 | 0,125 | 0,125 | 2,81 |
| Строительство циркуляции | УТ7-61-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 8,26 |
| Строительство циркуляции | УТ7-87 | УТ7-61-1 | 0,125 | 0,125 | 4,17 |
| Строительство циркуляции | УТ7-87 | УТ7-88 | 0,082 | 0,082 | 51,4 |
| Строительство циркуляции | УТ7-88 | УТ7-89 | 0,082 | 0,082 | 21,26 |
| Строительство циркуляции | УТ7-89 | УТ7-89-1 | 0,082 | 0,082 | 6,51 |
| Строительство циркуляции | УТ7-62 | УТ7-87 | 0,125 | 0,125 | 6,55 |
| Строительство циркуляции | УТ7-63 | УТ7-62 | 0,125 | 0,125 | 38,17 |
| Строительство циркуляции | УТ7-63-1 | УТ7-63 | 0,125 | 0,125 | 9,93 |
| Строительство циркуляции | УТ7-63-1 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 4,57 |
| Строительство циркуляции | УТ7-64 | УТ7-63-1 | 0,125 | 0,125 | 5,14 |
| Строительство циркуляции | УТ7-65 | УТ7-64 | 0,125 | 0,125 | 37,32 |
| Строительство циркуляции | УТ7-66 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,01 |
| Строительство циркуляции | УТ7-67 | УТ7-66 | 0,15 | 0,15 | 35,49 |
| Строительство циркуляции | УТ7-68 | УТ7-67 | 0,15 | 0,15 | 18,83 |
| Строительство циркуляции | УТ7-68-1 | УТ7-68 | 0,15 | 0,15 | 55,45 |
| Строительство циркуляции | УТ7-68-1 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 4,37 |
| Строительство циркуляции | УТ7-69 | УТ7-68-1 | 0,15 | 0,15 | 33,4 |
| Строительство циркуляции | УТ7-69 | УТ7-71 | 0,1 | 0,1 | 6,87 |
| Строительство циркуляции | УТ7-71 | УТ7-72 | 0,1 | 0,1 | 17,99 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,15 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1 | УТ7-74 | 0,1 | 0,1 | 14,18 |
| Строительство циркуляции | УТ7-74 | УТ7-75 | 0,082 | 0,082 | 34,72 |
| Строительство циркуляции | УТ7-75 | УТ7-75-1 | 0,082 | 0,082 | 23,15 |
| Строительство циркуляции | УТ7-82 | УТ7-69 | 0,15 | 0,15 | 31,31 |
| Строительство циркуляции | УТ7-83 | УТ7-82 | 0,15 | 0,15 | 49,33 |
| Строительство циркуляции | УТ7-84 | УТ7-83 | 0,15 | 0,15 | 28,61 |
| Строительство циркуляции | УТ7-85' | 1Л63-1 | 0,15 | 0,15 | 54,03 |
| Строительство циркуляции | УТ7-1 | УТ7-2 | 0,207 | 0,207 | 104,88 |
| Строительство циркуляции | УТ7-1 | УТ 14-2 | 0,309 | 0,309 | 7,55 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-2 | УТ 14-2-1 | 0,082 | 0,082 | 42,75 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-2 | УТ 14-3 | 0,309 | 0,309 | 56,86 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-3 | УВД Автозаводского р-на | 0,05 | 0,05 | 12,43 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-3 | УТ 14-4 | 0,309 | 0,309 | 103,89 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-4 | УТ 14-5 | 0,309 | 0,309 | 14,61 |
| Строительство циркуляции | УТ14-11 | УТ14-11-1 | 0,1 | 0,1 | 20,45 |
| Строительство циркуляции | УТ14-11-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 8,06 |
| Строительство циркуляции | УТ14-11-1 | УТ 14-12 | 0,1 | 0,1 | 28,44 |
| Строительство циркуляции | УТ14-12 | УТ 14-13 | 0,1 | 0,1 | 27,31 |
| Строительство циркуляции | УТ14-13 | УТ14-13-1 | 0,1 | 0,1 | 11,95 |
| Строительство циркуляции | УТ14-13-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,92 |
| Строительство циркуляции | УТ14-13-1 | УТ 14-14 | 0,1 | 0,1 | 67,35 |
| Строительство циркуляции | УТ14-14 | УТ 14-15 | 0,1 | 0,1 | 12,47 |
| Строительство циркуляции | УТ14-15-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,59 |
| Строительство циркуляции | УТ14-15-1 | УТ 14-16 | 0,1 | 0,1 | 38,17 |
| Строительство циркуляции | УТ14-16 | УТ 14-17 | 0,1 | 0,1 | 13,03 |
| Строительство циркуляции | УТ14-17 | УТ 14-18 | 0,1 | 0,1 | 30,44 |
| Строительство циркуляции | УТ14-18 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,68 |
| Строительство циркуляции | УТ14-18 | УТ 14-19 | 0,07 | 0,07 | 44,83 |
| Строительство циркуляции | УТ14-19 | УТ14-19' | 0,05 | 0,05 | 17,96 |
| Строительство циркуляции | УТ14-19' | УТ 14-20 | 0,05 | 0,05 | 53,2 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-20 | Детский сад №91 | 0,05 | 0,05 | 5,98 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-4 | УТ14-21 | 0,309 | 0,309 | 47,41 |
| Строительство циркуляции | УТ14-21 | УТ 14-22 | 0,309 | 0,309 | 32,45 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-22 | УТ 14-23 | 0,07 | 0,07 | 11,2 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73 | УТ7-73' | 0,1 | 0,1 | 137,65 |
| Строительство циркуляции | УТ7-72 | УТ7-73 | 0,1 | 0,1 | 27,51 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73 | УТ7-73-1 | 0,1 | 0,1 | 51,77 |
| Строительство циркуляции | УТ7-1 | УТ7-85' | 0,15 | 0,15 | 39,09 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-5 | УТ 14-7 | 0,309 | 0,309 | 4,21 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-7 | УТ 14-8 | 0,1 | 0,1 | 15,16 |
| Строительство циркуляции | УТ14-10 | УТ 14-11 | 0,1 | 0,1 | 29,38 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-8 | УТ 14-10 | 0,1 | 0,1 | 6,41 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-8 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 15,16 |
| Строительство циркуляции | УТ14-15 | УТ14-15-1 | 0,1 | 0,1 | 54,95 |
| Строительство циркуляции | УТ 14-23 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 33,53 |
| Строительство циркуляции | УТ7-75-1 | УТ7-75-2 | 0,082 | 0,082 | 40,5 |
| Строительство циркуляции | УТ7-75-2 | УТ7-75-3 | 0,082 | 0,082 | 36,9 |
| Строительство циркуляции | УТ7-75-3 | ж/д + Детский клуб | 0,07 | 0,07 | 27,02 |
| Строительство циркуляции | УТ7-75-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,21 |
| Строительство циркуляции | УТ7-75-2 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,77 |
| Строительство циркуляции | УТ7-75-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,57 |
| Строительство циркуляции | УТ7-55-2 | УТ7-55-3 | 0,1 | 0,1 | 17,92 |
| Строительство циркуляции | УТ7-55-2 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,49 |
| Строительство циркуляции | УТ7-55/1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,81 |
| Строительство циркуляции | УТ7-57А | ж/д | 0,07 | 0,07 | 17,8 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51-2 | УТ7-51-3 | 0,15 | 0,15 | 18,03 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51-4 | УТ7-51-5 | 0,15 | 0,15 | 17,57 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,04 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51-3' | Инженерный блок-6 | 0,05 | 0,05 | 6,44 |
| Строительство циркуляции | УТ7-51-3' | Религиозное сооружение | 0,05 | 0,05 | 8,11 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,35 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38'-1 | УТ7-38'-2 | 0,082 | 0,082 | 24,8 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38'-2 | УТ7-38'-3 | 0,082 | 0,082 | 28,43 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38'-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 22,29 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38'-3 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,42 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38'-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,53 |
| Строительство циркуляции | УТ7-38'-2 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,21 |
| Строительство циркуляции | 1Л61-3 | Школа №119 (пристройка) | 0,07 | 0,07 | 6,5 |
| Строительство циркуляции | УТ7-49-2 | УТ7-50 | 0,04 | 0,04 | 32,11 |
| Строительство циркуляции | УТ7-49-2 | ж/д | 0,04 | 0,04 | 4,46 |
| Строительство циркуляции | УТ7-45 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,97 |
| Строительство циркуляции | УТ7-5 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 5,03 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73' | Гараж, учебный пожарный центр | 0,082 | 0,082 | 7,81 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73' | Гараж, учебный пожарный центр | 0,082 | 0,082 | 6,33 |
| Строительство циркуляции | УТ7-34-2 | УТ7-34-3 | 0,082 | 0,082 | 32,61 |
| Строительство циркуляции | УТ7-34-3 | ж/д + Аптека | 0,082 | 0,082 | 39,77 |
| Строительство циркуляции | УТ7-34-2 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 3,86 |
| Строительство циркуляции | УТ7-34-3 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 4,39 |
| Строительство циркуляции | УТ14-2-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 9,11 |
| Строительство циркуляции | УТ7-89-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 17,2 |
| Строительство циркуляции | УТ7-89-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,35 |
| Строительство циркуляции | УТ7-63-1 | Магазин | 0,1 | 0,1 | 60,05 |
| Строительство циркуляции | УТ7-66 | Сауна, бар | 0,082 | 0,082 | 61,81 |
| Строительство циркуляции | УТ7-1 | ТНС №6 | 0,07 | 0,07 | 3,36 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1 | УТ7-73-1-ГБП-1 | 0,1 | 0,1 | 93,81 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-1 | УТ7-73-1-ГБП-2 | 0,1 | 0,1 | 12,94 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-2 | УТ7-73-1-ГБП-3 | 0,1 | 0,1 | 10,04 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-3 | УТ7-73-1-ГБП-4 | 0,1 | 0,1 | 10,5 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-4 | УТ7-73-1-ГБП-5 | 0,1 | 0,1 | 8,63 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-9 | Цех надомного труда | 0,05 | 0,05 | 5,46 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-7 | УТ7-73-1-ГБП-8 | 0,1 | 0,1 | 9,21 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-6 | УТ7-73-1-ГБП-7 | 0,1 | 0,1 | 6,92 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-8 | УТ7-73-1-ГБП-9 | 0,1 | 0,1 | 6,88 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-2 | Участок №16(узел1) | 0,05 | 0,05 | 2,78 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-3 | Бытовые помеще- ния(узел 2) | 0,05 | 0,05 | 2,67 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-4 | АБК(узел 2) | 0,05 | 0,05 | 2,82 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-5 | Цех пошива №1 | 0,05 | 0,05 | 2,82 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-6 | Котельная | 0,05 | 0,05 | 3,31 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-7 | АБК(узел 3) | 0,05 | 0,05 | 2,95 |
| Строительство циркуляции | УТ7-73-1-ГБП-8 | Гараж(узел3) | 0,05 | 0,05 | 4,63 |
| Строительство циркуляции | УТ14-21 | ТЦ "Евроспар" | 0,082 | 0,082 | 23,36 |
| Строительство циркуляции | 1Л63-1 | УТ7-84 | 0,15 | 0,15 | 90,24 |

3.7 ТНС №12

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- Установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 3,7063 Гкал/ч (76,3605 т/ч)). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 5,209 млн. руб.

- Построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома ул. Васнецова, 19, 21, ул. Газовская, 3, 11, 15, 17, 18А/1, 19, 19А, ул. Дружаева, 6, 8, ул. Дьяконова, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28.

- Дом ул. Дьяконова, 30А оставить подключенным от ИБ №8.

Перспективные потребители ТНС №12 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкция или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже. Суммарные затраты на реализацию проекта составят 26,561 млн. руб. в ценах соответствующих лет с НДС.

Год реализации мероприятий 2022-2023г.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ6-4 | УТ6-5 | 0,15 | 0,15 | 42,76 |
| Строительство циркуляции | УТ6-5 | УТ6-6 | 0,15 | 0,15 | 9,16 |
| Строительство циркуляции | УТ6-6 | УТ6-6-1 | 0,15 | 0,15 | 8,56 |
| Строительство циркуляции | УТ6-6-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 7,36 |
| Строительство циркуляции | УТ6-6-1 | УТ6-7 | 0,15 | 0,15 | 40,3 |
| Строительство циркуляции | УТ6-7 | УТ6-8 | 0,05 | 0,05 | 20,58 |
| Строительство циркуляции | УТ6-8 | Магазин | 0,05 | 0,05 | 7,32 |
| Строительство циркуляции | УТ6-7 | УТ6-9 | 0,15 | 0,15 | 11,66 |
| Строительство циркуляции | УТ6-9 | УТ6-10 | 0,15 | 0,15 | 54,58 |
| Строительство циркуляции | УТ6-10 | УТ6-11 | 0,15 | 0,15 | 7,44 |
| Строительство циркуляции | УТ6-11 | УТ6-13 | 0,05 | 0,05 | 11,67 |
| Строительство циркуляции | УТ6-11 | УТ6-12 | 0,082 | 0,082 | 20,29 |
| Строительство циркуляции | УТ6-12 | Магазин | 0,082 | 0,082 | 6,03 |
| Строительство циркуляции | УТ6-11 | УТ6-14 | 0,15 | 0,15 | 11,85 |
| Строительство циркуляции | УТ6-14 | УТ6-15 | 0,15 | 0,15 | 52,3 |
| Строительство циркуляции | УТ6-15 | УТ6-16 | 0,15 | 0,15 | 9,77 |
| Строительство циркуляции | УТ6-16 | УТ6-18 | 0,05 | 0,05 | 7,6 |
| Строительство циркуляции | УТ6-16 | УТ6-17 | 0,05 | 0,05 | 22,62 |
| Строительство циркуляции | УТ6-16 | УТ6-19 | 0,1 | 0,1 | 10,75 |
| Строительство циркуляции | УТ6-19 | УТ6-20 | 0,1 | 0,1 | 52,79 |
| Строительство циркуляции | УТ6-20 | УТ6-21 | 0,1 | 0,1 | 7,49 |
| Строительство циркуляции | УТ6-21 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 12,84 |
| Строительство циркуляции | УТ6-21 | УТ6-22 | 0,05 | 0,05 | 21,08 |
| Строительство циркуляции | УТ6-22 | Участковый пункт полиции + магазин | 0,05 | 0,05 | 5,93 |
| Строительство циркуляции | УТ6-21 | УТ6-24 | 0,082 | 0,082 | 12,32 |
| Строительство циркуляции | УТ6-24 | УТ6-25 | 0,1 | 0,1 | 52,58 |
| Строительство циркуляции | УТ6-25 | УТ6-26 | 0,1 | 0,1 | 6,65 |
| Строительство циркуляции | УТ6-26 | УТ6-27 | 0,05 | 0,05 | 25,9 |
| Строительство циркуляции | УТ6-27 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 7,73 |
| Строительство циркуляции | УТ6-26 | УТ6/1-1 | 0,05 | 0,05 | 3,51 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 8,86 |
| Строительство циркуляции | УТ6-26 | УТ6/1-2 | 0,1 | 0,1 | 51,49 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-2 | УТ6/1-3 | 0,1 | 0,1 | 27,06 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-3 | УТ6/1-4 | 0,082 | 0,082 | 48,05 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-4 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 7,72 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-4 | УТ6/1-5 | 0,082 | 0,082 | 35,79 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-5 | УТ6/1-6 | 0,082 | 0,082 | 12,46 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-6 | УТ6/1-7 | 0,082 | 0,082 | 9,6 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-7 | УТ6/1-8 | 0,082 | 0,082 | 8,18 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-7 | УТ6/1-9 | 0,1 | 0,1 | 5,66 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-9 | УТ6/1-10 | 0,1 | 0,1 | 6,03 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-10 | УТ6/1-13 | 0,1 | 0,1 | 30,95 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-13 | УТ6/1-14 | 0,1 | 0,1 | 26,43 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-14 | УТ6/1-14-1 | 0,082 | 0,082 | 23,04 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-14-1 | ж/д | 0,04 | 0,04 | 3,6 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-14-1 | УТ6/1-14-ГБП-1 | 0,04 | 0,04 | 43,88 |
| Строительство циркуляции | УТ6-5 | УТ6-29 | 0,15 | 0,15 | 93,41 |
| Строительство циркуляции | УТ6-29 | Детский сад №77 | 0,05 | 0,05 | 67,68 |
| Строительство циркуляции | УТ6-29 | УТ6-32 | 0,15 | 0,15 | 71,96 |
| Строительство циркуляции | УТ6-32 | УТ6-33 | 0,1 | 0,1 | 32,76 |
| Строительство циркуляции | УТ6-33 | УТ6-33-1 | 0,1 | 0,1 | 6,04 |
| Строительство циркуляции | УТ6-33-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 19,39 |
| Строительство циркуляции | УТ6-32 | УТ6-37 | 0,082 | 0,082 | 10,14 |
| Строительство циркуляции | УТ6-37 | УТ6-38 | 0,082 | 0,082 | 16,55 |
| Строительство циркуляции | УТ6-38 | Общежитие + магазин | 0,05 | 0,05 | 6,97 |
| Строительство циркуляции | УТ6-38 | УТ6-39 | 0,082 | 0,082 | 63,67 |
| Строительство циркуляции | УТ6-39 | УТ6-40 | 0,07 | 0,07 | 13 |
| Строительство циркуляции | УТ6-40 | ж/д + офис | 0,07 | 0,07 | 30,71 |
| Строительство циркуляции | УТ6-32 | УТ6-42 | 0,15 | 0,15 | 68,43 |
| Строительство циркуляции | УТ6-42 | УТ6-43 | 0,07 | 0,07 | 7,61 |
| Строительство циркуляции | УТ6-43 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 20,15 |
| Строительство циркуляции | УТ6-42 | УТ6-45 | 0,082 | 0,082 | 45,51 |
| Строительство циркуляции | УТ6-45 | УТ6-46 | 0,082 | 0,082 | 9,73 |
| Строительство циркуляции | УТ6-46 | УТ6-46-1 | 0,082 | 0,082 | 5,3 |
| Строительство циркуляции | УТ6-46-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,06 |
| Строительство циркуляции | УТ6-46-1 | УТ6-47 | 0,082 | 0,082 | 24,6 |
| Строительство циркуляции | УТ6-47 | УТ6-48 | 0,07 | 0,07 | 10,6 |
| Строительство циркуляции | УТ6-48 | ж/д + Детский клуб | 0,07 | 0,07 | 9,47 |
| Строительство циркуляции | УТ6-7 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 2,99 |
| Строительство циркуляции | УТ6-13 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 12,09 |
| Строительство циркуляции | УТ6-13 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,29 |
| Строительство циркуляции | УТ6-18 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 19,55 |
| Строительство циркуляции | УТ6-18 | Административное здание | 0,05 | 0,05 | 5,54 |
| Строительство циркуляции | УТ6-17 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 11,16 |
| Строительство циркуляции | УТ6-17 | Административное здание | 0,05 | 0,05 | 5,9 |
| Строительство циркуляции | УТ6-22 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 13,13 |
| Строительство циркуляции | УТ6-27 | Аптека + кафе | 0,05 | 0,05 | 4,85 |
| Строительство циркуляции | УТ6-33-1 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 6,69 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-8 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 29,54 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-14-ГБП-1 | ж/д | 0,04 | 0,04 | 29,28 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-14-ГБП-1 | ж/д | 0,04 | 0,04 | 2,89 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-14 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 3,93 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-3 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 9,56 |
| Строительство циркуляции | УТ6/1-5 | Женская консультация | 0,05 | 0,05 | 6,17 |

3.8 ТНС №14

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- Установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО в межотопительный период – 2,3122 Гкал/ч (48,5303 т/ч)).

- Построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома пр-т Бусыгина, 9, ул. Мельникова, 8, 8А, 10, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 20, 22, 24, ул. Переходникова, 25, 27.

Перспективные потребители ТНС №14 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже.

| Наименование мероприятия | Наименование начала участка | Наименование конца участка2 | Перспективный диаметр подающего трубопровода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство циркуляции | УТ13-6 | УТ 13-4 | 0,1 | 0,1 | 108,29 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-4 | УТ 13-45 | 0,1 | 0,1 | 26,22 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-45 | УТ 13-49 | 0,082 | 0,082 | 24,46 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-49 | УТ 13-49-1 | 0,082 | 0,082 | 15,91 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-45 | УТ 13-46 | 0,1 | 0,1 | 15,34 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-46 | УТ 13-46-1 | 0,082 | 0,082 | 28,17 |
| Строительство циркуляции | УТ13-6 | УТ13-6-1 | 0,207 | 0,15 | 20,04 |
| Строительство циркуляции | УТ13-6-1 | УТ 13-6-2 | 0,082 | 0,082 | 100,03 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-6-2 | УТ 13-6-2' | 0,05 | 0,05 | 5,07 |
| Строительство циркуляции | УТ13-6-1 | УТ 13-7 | 0,207 | 0,15 | 3,46 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-7 | УТ 13-8 | 0,207 | 0,15 | 52,88 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-8 | УТ13-10 | 0,207 | 0,15 | 11,55 |
| Строительство циркуляции | УТ13-10 | УТ13-11 | 0,082 | 0,082 | 22,93 |
| Строительство циркуляции | УТ13-11 | УТ13-12 | 0,082 | 0,082 | 48,11 |
| Строительство циркуляции | УТ13-12 | ж/д | 0,082 | 0,082 | 46,68 |
| Строительство циркуляции | УТ13-10 | УТ13-15 | 0,15 | 0,1 | 9,87 |
| Строительство циркуляции | УТ13-15 | УТ13-18 | 0,15 | 0,1 | 79,69 |
| Строительство циркуляции | УТ13-18 | УТ13-16 | 0,15 | 0,1 | 14,02 |
| Строительство циркуляции | УТ13-18 | УТ13-19 | 0,1 | 0,082 | 68,69 |
| Строительство циркуляции | УТ13-19 | УТ 13-20 | 0,1 | 0,082 | 45,77 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-20 | УТ13-21 | 0,1 | 0,082 | 4,92 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21 | УТ13-21-1 | 0,1 | 0,082 | 7,48 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21 | УТ13-21-4 | 0,1 | 0,082 | 18,68 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21-5 | Магазин "Мебель" (узел2) | 0,082 | 0,05 | 5,78 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21-5 | УТ13-21-6 | 0,1 | 0,082 | 21,29 |
| Строительство циркуляции | УТ13-16 | УТ13-17 | 0,15 | 0,1 | 4,77 |
| Строительство циркуляции | УТ13-17 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 22,92 |
| Строительство циркуляции | УТ13-17 | УТ 13-24 | 0,15 | 0,1 | 7,56 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-24 | УТ 13-25 | 0,15 | 0,1 | 34,98 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-25 | УТ 13-26 | 0,15 | 0,1 | 4,56 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-26 | УТ 13-26-1 | 0,1 | 0,082 | 28,59 |
| Строительство циркуляции | УТ13-26-1 | УТ 13-34 | 0,1 | 0,082 | 50,41 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-34 | УТ 13-35 | 0,1 | 0,082 | 61,63 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-35 | УТ13-36 | 0,05 | 0,05 | 61,66 |
| Строительство циркуляции | УТ13-36 | Детский сад №105 | 0,05 | 0,05 | 7,79 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-35 | УТ 13-37 | 0,1 | 0,082 | 26,82 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-37 | УТ13-37-1 | 0,1 | 0,082 | 18,78 |
| Строительство циркуляции | УТ13-37-1 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 4,94 |
| Строительство циркуляции | УТ13-37-1 | УТ13-37-2 | 0,1 | 0,082 | 43,18 |
| Строительство циркуляции | УТ13-37-2 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 5,08 |
| Строительство циркуляции | УТ13-37-2 | УТ13-37-3 | 0,1 | 0,082 | 40,7 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-38 | 2 Магазина + Мебельный салон | 0,082 | 0,05 | 4,36 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-38 | УТ 13-39 | 0,1 | 0,082 | 8,35 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-39 | УТ 13-40 | 0,1 | 0,082 | 21,96 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-40 | УТ 13-40-1 | 0,1 | 0,082 | 20,17 |
| Строительство циркуляции | УТ13-40-1 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 2,72 |
| Строительство циркуляции | УТ13-40-1 | УТ 13-40-2 | 0,1 | 0,082 | 28,33 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-40-2 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 3,24 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-40-2 | УТ 13-40-3 | 0,1 | 0,082 | 25,63 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-40-3 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 3,36 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-40-3 | УТ 13-40-4 | 0,1 | 0,082 | 27,68 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-40-4 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 3,72 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-40-4 | УТ 13-40-5 | 0,1 | 0,082 | 29,65 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-40-5 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 4,91 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-40-5 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 43,74 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-26 | УТ 13-27 | 0,15 | 0,1 | 7,89 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-27 | УТ 13-28 | 0,082 | 0,07 | 36,04 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-28 | УТ 13-28-1 | 0,1 | 0,1 | 7,47 |
| Строительство циркуляции | УТ13-28-1 | ж/д | 0,1 | 0,1 | 24,39 |
| Строительство циркуляции | УТ13-28-1 | УТ 13-29 | 0,1 | 0,1 | 70,7 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-29 | УТ13-30 | 0,07 | 0,07 | 52,42 |
| Строительство циркуляции | УТ13-30 | Детский сад №29 | 0,05 | 0,05 | 33 |
| Строительство циркуляции | УТ13-30 | УТ 13-32 | 0,082 | 0,082 | 62,77 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-32 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 24,12 |
| Строительство циркуляции | УТ13-10 | УТ13-10-1 | 0,082 | 0,082 | 20,92 |
| Строительство циркуляции | УТ13-10-1 | УТ13-10-2 | 0,082 | 0,082 | 24,55 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-10-2 | УТ13-10-3 | 0,082 | 0,082 | 23,85 |
| Строительство циркуляции | УТ13-10-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 21,71 |
| Строительство циркуляции | УТ13-10-1 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,28 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-10-2 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 5,2 |
| Строительство циркуляции | УТ13-10-3 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 4,21 |
| Строительство циркуляции | УТ13-26-1 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 3,76 |
| Строительство циркуляции | УТ13-37-3 | УТ 13-38 | 0,1 | 0,082 | 28,99 |
| Строительство циркуляции | УТ13-37-3 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 4,71 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21-1 | УТ13-21-2 | 0,1 | 0,082 | 12,4 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21-2 | УТ13-21-3 | 0,1 | 0,082 | 17,12 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21-3 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 15,27 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21-4 | УТ13-21-5 | 0,1 | 0,082 | 14,01 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21-6 | УТ13-21-7 | 0,1 | 0,082 | 25,02 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21-7 | УТ13-21-8 | 0,1 | 0,082 | 22,54 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21-8 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 9,51 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21-6 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 5,32 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21-2 | Магазин "Мебель" (узел1) | 0,082 | 0,05 | 5,37 |
| Строительство циркуляции | УТ13-21 | ж/д | 0,082 | 0,05 | 5,51 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-6-2' | Баня | 0,05 | 0,05 | 8,21 |
| Строительство циркуляции | УТ13-49-1 | УТ 13-49-2 | 0,082 | 0,082 | 19,79 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-49-2 | ж/д | 0,082 | 0,07 | 40,58 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-49-2 | ж/д | 0,082 | 0,07 | 3,81 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-46-2 | ж/д | 0,07 | 0,07 | 31,88 |
| Строительство циркуляции | УТ13-46-1 | УТ 13-46-2 | 0,07 | 0,07 | 30,84 |
| Строительство циркуляции | УТ 13-46-2 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,81 |
| Строительство циркуляции | УТ13-46-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,94 |

3.9 ТНС №20

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

Подключить к ТНС и восстановить (или построить вновь) циркуляционные трубопроводы на дома ул. Васильева, 10А, ул. Дружаева, 28.

- Микрорайон «Стройплощадка» Автозаводского района

4.1 ТНС МСК-10

Мероприятия, предлагаемые к реализации:

- На площадке между домом 82 по пр. Ленина и проездом Восточный  построить ТНС и установить теплообменное оборудование для догрева циркуляционной воды (тепловая нагрузка 1 ступени ТО – 0,5277 Гкал/ч (25,8474 т/ч)). Стоимость установки теплообменного оборудования составит 11,762 млн. руб.

- Подключить к ТНС и построить вновь циркуляционные трубопроводы на дома пер. Райниса, 1, 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, пр-т Ленина, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82.

Перспективные потребители ТНС МСК-10 представлены на рисунке ниже. Участки тепловых сетей, реконструкцию или строительство которых необходимо осуществить, представлены в таблице ниже. Суммарные затраты на реализацию проекта составят 86,168 млн. руб. в ценах соответствующих лет.

Год реализации мероприятий 2022-2023г.

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Перспективный диаметр подающего тpубопpовода, м | Перспективный диаметр обратного трубопровода, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Павильон КИП | УТ5-МСК-10-11 | 0,259 | 0,259 | 29,72 |
| УТ5-МСК-10-11 | УТ5-МСК-10-11 | 0,259 | 0,259 | 42,02 |
| УТ16-47(12) | УТ16-46 | 0,207 | 0,207 | 47,68 |
| УТ5-МСК-10-11 | УТ16-53 | 0,1 | 0,1 | 138,77 |
| УТ16-53 | УТ16-55 | 0,1 | 0,1 | 81,82 |
| УТ16-55 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,1 |
| УТ16-55 | УТ16-57 | 0,1 | 0,1 | 40,68 |
| УТ16-57 | УТ16-58 | 0,05 | 0,05 | 3,6 |
| УТ16-8' | УТ16-9 | 0,05 | 0,05 | 27,42 |
| УТ16-9 | д/с 99 присмотра, ухода и оздоровления | 0,05 | 0,05 | 12,45 |
| УТ16-57 | УТ16-59 | 0,1 | 0,1 | 77,25 |
| УТ16-59 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,79 |
| УТ16-59 | УТ16-62 | 0,1 | 0,1 | 62,4 |
| УТ16-62 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,58 |
| УТ16-62 | УТ16-65 | 0,1 | 0,1 | 63,84 |
| УТ16-65 | УТ16-66 | 0,05 | 0,05 | 3,43 |
| УТ16-16 | УТ16-16' | 0,05 | 0,05 | 19,54 |
| УТ16-16' | д/с 42 общеразвивающего вида | 0,05 | 0,05 | 12,17 |
| УТ16-66 | УТ16-17 | 0,05 | 0,05 | 28,57 |
| УТ16-66 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,32 |
| УТ16-65 | УТ16-67 | 0,1 | 0,1 | 49,97 |
| УТ16-67 | УТ16-68 | 0,05 | 0,05 | 3,34 |
| УТ16-21 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,94 |
| УТ16-21 | УТ16-20 | 0,05 | 0,05 | 9,91 |
| УТ16-19 | д/с 103 присмотра,ухода и оздоровления | 0,05 | 0,05 | 74,44 |
| УТ16-67 | УТ16-70 | 0,1 | 0,1 | 71,71 |
| УТ16-23 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,76 |
| УТ16-22 | УТ16-23 | 0,05 | 0,05 | 15,97 |
| УТ16-22-1 | УТ16-22 | 0,1 | 0,1 | 12,81 |
| УТ16-25 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 14,88 |
| УТ16-25-1 | УТ16-25 | 0,1 | 0,1 | 35,5 |
| УТ16-28 | школа №72 | 0,05 | 0,05 | 11,91 |
| УТ16-29 | УТ16-28 | 0,15 | 0,15 | 73,77 |
| УТ16-30 | УТ16-29 | 0,15 | 0,15 | 46,39 |
| УТ16-30 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 19,9 |
| УТ16-34 | УТ16-30 | 0,15 | 0,15 | 36,88 |
| УТ16-34-1 | Магазин | 0,05 | 0,05 | 3,31 |
| УТ16-34-3 | УТ16-34-1 | 0,15 | 0,15 | 34,92 |
| УТ16-35-1 | УТ16-35 | 0,15 | 0,15 | 17,66 |
| УТ16-36 | УТ16-36'' | 0,05 | 0,05 | 14,2 |
| УТ16-36'' | УТ16-36''-1 | 0,05 | 0,05 | 22,61 |
| УТ16-36''-1 | д/с 36 общеразвивающего вида | 0,05 | 0,05 | 16,14 |
| УТ16-36-1 | УТ16-36 | 0,15 | 0,15 | 45,28 |
| УТ16-39 | УТ16-38 | 0,15 | 0,15 | 35,16 |
| УТ16-39-1 | УТ16-39 | 0,15 | 0,15 | 15,59 |
| УТ16-39-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 2,83 |
| УТ16-39-2 | УТ16-39-1 | 0,15 | 0,15 | 43,5 |
| УТ16-39-2 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 3,11 |
| УТ16-39-3 | УТ16-39-2 | 0,15 | 0,15 | 27,01 |
| УТ16-39-3 | магазин | 0,05 | 0,05 | 3,63 |
| УТ16-40 | УТ16-39-3 | 0,15 | 0,15 | 37,15 |
| УТ16-41 | УТ16-40 | 0,15 | 0,15 | 28,23 |
| УТ16-41-1 | УТ16-41 | 0,1 | 0,1 | 43,94 |
| УТ16-41-1 | ж/д,офис | 0,05 | 0,05 | 2,82 |
| УТ16-42 | УТ16-41-1 | 0,1 | 0,1 | 45,04 |
| УТ16-44 | УТ16-42 | 0,207 | 0,207 | 4,4 |
| УТ16-42 | УТ16-43 | 0,082 | 0,082 | 3,16 |
| УТ 16-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 16,02 |
| УТ 16-1 | УТ16-3 | 0,1 | 0,1 | 76,45 |
| УТ16-3 | УТ16-4 | 0,05 | 0,05 | 16,07 |
| УТ16-54 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,09 |
| УТ16-54 | УТ16-53 | 0,05 | 0,05 | 4,68 |
| УТ5-МСК-10-11 | УТ16-47(12) | 0,207 | 0,207 | 15,2 |
| УТ16-46 | УТ16-45 | 0,207 | 0,207 | 28,13 |
| УТ16-45 | УТ16-44 | 0,207 | 0,207 | 13,29 |
| УТ16-43 | УТ16-43-1 | 0,082 | 0,082 | 7,47 |
| УТ16-43-1 | УТ16-43-2 | 0,1 | 0,1 | 10,25 |
| УТ16-43-2 | УТ 16-1 | 0,1 | 0,1 | 19,65 |
| УТ16-4 | УТ16-54 | 0,05 | 0,05 | 16,69 |
| УТ16-70 | УТ16-23 | 0,1 | 0,1 | 20,36 |
| УТ16-7 | УТ16-8 | 0,1 | 0,1 | 12,13 |
| УТ16-8 | УТ16-8' | 0,05 | 0,05 | 8,71 |
| УТ16-58 | УТ16-7 | 0,05 | 0,05 | 37,73 |
| УТ16-58 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 5,06 |
| УТ16-17 | УТ16-16 | 0,1 | 0,1 | 4,97 |
| УТ16-68 | УТ16-21 | 0,05 | 0,05 | 36,94 |
| УТ16-20 | УТ16-19 | 0,05 | 0,05 | 29,86 |
| УТ16-25 | УТ16-22-1 | 0,1 | 0,1 | 24,15 |
| УТ16-25-2 | УТ16-25-1 | 0,1 | 0,1 | 30,57 |
| УТ16-28 | УТ16-25-2 | 0,1 | 0,1 | 25,04 |
| УТ16-34-1 | УТ16-34 | 0,15 | 0,15 | 33,42 |
| УТ16-35 | УТ16-34-3 | 0,15 | 0,15 | 28,4 |
| УТ16-34-3 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 4,22 |
| УТ16-36 | УТ16-35-1 | 0,15 | 0,15 | 8,9 |
| УТ16-36-3 | УТ16-36-1 | 0,15 | 0,15 | 18,23 |
| УТ16-37 | УТ16-36-3 | 0,15 | 0,15 | 32,15 |
| УТ16-36-1 | ж/д | 0,05 | 0,05 | 3,7 |
| УТ16-36-3 | ж/д (ГВС:магазины и офисы) | 0,05 | 0,05 | 4,25 |
| УТ16-37-1 | УТ16-37 | 0,15 | 0,15 | 8,59 |
| УТ16-38 | УТ16-37-1 | 0,15 | 0,15 | 18,08 |
| УТ16-47(12) | УТ16-47(12)-2 | 0,1 | 0,1 | 114,43 |
| УТ16-47(12)-3 | УТ16-47(12)-4 | 0,07 | 0,07 | 53,31 |
| УТ16-47(12)-2 | УТ16-47(12)-3 | 0,07 | 0,07 | 158,62 |

Таблица. Капитальные вложения на реализацию мероприятий по повышению эффективности функционирования системы горячего водоснабжения Автозаводского района для ООО «Теплосети» и ООО «Автозаводская ТЭЦ», тыс. руб.

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты 2-2.5 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 6 459 | 42 317 | 17 908 | 53 679 | 101 628 | 36 286 | 73 599 | 100 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 2 768 | 18 135 | 7 674 | 1 610 | 3 049 | 1 089 | 2 208 | 3 009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 1 845 | 12 090 | 5 116 | 11 052 | 22 110 | 7 475 | 15 161 | 20 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 11 072 | 72 542 | 30 698 | 66 341 | 126 787 | 44 850 | 90 969 | 123 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта накопленным итогом | 11 072 | 83 614 | 114 312 | 180 653 | 307 440 | 352 290 | 443 259 | 567 231 | 567 231 | 567 231 | 567 231 | 567 231 |
| Проекты 2-2.5.1 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС-10», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 175 | 7 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 75 | 3 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 50 | 2 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 300 | 12 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.2 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС-15», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 347 | 7 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 148 | 3 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 99 | 2 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 594 | 12 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.3 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС-17», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 302 | 11 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 130 | 4 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 86 | 3 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 518 | 19 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.4 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС-3», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 1 322 | 15 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 567 | 6 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 378 | 4 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 2 267 | 27 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.5 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС-6», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 2 451 | 0 | 0 | 13 951 | 19 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 1 050 | 0 | 0 | 419 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 700 | 0 | 0 | 2 874 | 3 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 4 201 | 0 | 0 | 17 244 | 23 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.6 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС-9», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 987 | 0 | 5 289 | 14 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 423 | 0 | 2 266 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 282 | 0 | 1 511 | 3 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 1 692 | 0 | 9 066 | 18 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.7 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС-13», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 685 | 0 | 5 614 | 4 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 294 | 0 | 2 406 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 196 | 0 | 1 604 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 1 175 | 0 | 9 624 | 5 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.8 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС-25», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 190 | 0 | 7 005 | 6 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 81 | 0 | 3 002 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 54 | 0 | 2 001 | 1 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 325 | 0 | 12 008 | 8 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.9 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС-12», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 575 | 0 | 5 701 | 4 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 247 | 0 | 171 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 164 | 0 | 1 169 | 2 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 986 | 0 | 7 041 | 6 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.10 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС СГ-1», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 0 | 0 | 3 569 | 20 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 107 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 735 | 4 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 4 411 | 25 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.11 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС СГ-7», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 0 | 0 | 1 082 | 0 | 3 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 1 337 | 0 | 3 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.12 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС СП-5», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 0 | 0 | 1 882 | 0 | 21 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 4 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 2 326 | 0 | 26 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.13 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС МСК-10», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 0 | 0 | 1 615 | 55 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 333 | 11 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 1 996 | 68 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.14 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС СГ-4», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 203 | 0 | 33 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 6 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 487 | 0 | 41 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.15 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС СГ-6», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 9 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.16 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС Ю-2», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 361 | 37 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 7 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 682 | 45 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.17 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС Ю-4», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 386 | 0 | 33 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 6 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 0 | 41 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.18 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС Ю-7», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 31 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 6 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 257 | 38 755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.19 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС Ю-15», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 8 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 10 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проекты 2-2.5.20 «Изменение схемы горячего водоснабжения Автозаводского района ТНС Ю-28», выполняемые ООО «Теплосети»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капительные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 588 | 26 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 5 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 963 | 33 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |